## Připomínky FS
Studie proveditelnosti - hlavní dokument
strana | odstavec | připomínka | autor | vypořádání | poznámky JD
6 |  | prosím doplnit usnesení ZK z 12.5.09 | Petr Pavlinec | zapracováno
36 | 5.2 | Kapitola o v.z. je nedostatečná. Chybí seznam zakázek, popis předmětu zakázky a hodnotících a akceptační kritéria. | Petr Pavlinec | přepracováno, doplněno
38 | 6.2 | Umístění bude nakonec v budově C; zmínit pozitivní vliv na ŽP obecnou elektronizací procesů | Petr Pavlinec | Zapracováno
40 | 6.3 | Prosim vymenit za http://www.rowanet.cz/doc_row/Mapa_etap.gif | Petr Pavlinec | Zapracováno
40 | 6.3 | Kapitola je nedotatečná. Chybí popis popř. odkaz na relevantní infratrukturu (HW, LAN, SAN, MAN, SW....). Proč jen ROWAnet? | Petr Pavlinec | Je uvedeno v dokumentu Analýza Vysočina v1.0 kapitola 2.3
43 | 7.2 | UPS - nutný detailnější popis (viz. diskuse o blade UPS) | Petr Pavlinec | Zapracováno
48 | 7.2 | chybí požadavek na otevřenost popř. standardizaci FS pro T3 | Petr Pavlinec | zapracováno
55 | 7.2 | postrádám zálohování pomocí site recovery a replikací | Petr Pavlinec | zapracováno
58 | 7.2 | SMLUVNÍ VZTAHY - nedostatečné, očekváme základní identifikaci potřebných smluv | Petr Pavlinec | Zapracováno
69 | 7.4 | Tier 1-2 - chybí podpora RAID6 | Petr Pavlinec | Zapracováno
74 | 7.4 | monitoring kompatibilní se současnou monitorovací infrastrukturou KrÚ | Petr Pavlinec | zapracováno
82 | 9.1 | Konzultanti: David Zažímal (Nemocnice Jihlava), Dalibor Tomšů (KSUS), Martin Němeček (ZZS); Zbyněk Grepl (MěÚ NMNM), Dušan Novotný (MěÚ Telč), Václav Turek (MěÚ Pelhřimov) | Petr Pavlinec | Zapracováno
82 | 9.1 | organizace veřejných zakázek - zástupce OI a OM - Klára Mayerová, Jitka Tvrzová | Petr Pavlinec | Zapracováno
82 | 9.1 | právní poradenství - vedoucí právního odělení - Karel Kotrba | Petr Pavlinec | Zapracováno
82 | 9.1 | c.v. dodáme | Petr Pavlinec | zapracováno
ostatní |  | považuji za naprosto nedotatečnou argumentaci pro a proti jednotlivých technologií a varinat výstavby | Petr Pavlinec | Argumentace je v kapitole 7.3. Doplněna část datového centra
ostatní |  | mnohde není jasné co je doporučením studie, co je bude poptáno v první etapě a co v budoucnu | Petr Pavlinec | zapacováno
ostatní |  | nejsme oddělení informatiky ale odbor (opakovaně) | Petr Pavlinec | Zapracováno
ostatní |  | zásadně postrádám jasnou sumarizaci vstupů pro FS TC ORP, nejlépe formou typové FS | Petr Pavlinec | doplněno do závěru
ostatní |  | postrádám manažerský souhrn | Petr Pavlinec | Po obdržení provozních a investičních nákladů v jednotlivých letech, bude manařerský souhrn aktualizován
ostatní |  | zcela chybí popis etapizace projektu (předpokládáme jen jednu) | Petr Pavlinec | zapracováno
ostatní |  | v architektuře postrádám odkaz na metodologii Cloud-computingu | Petr Pavlinec | TC K bylo navrženo metodoligií cloud computingu. Doplněna kapitola 7.1. a doplněny požadavky na TC ORP
31 | - | "Veškeré poskytované služby TC K budou nabízeny z jednoho místa a budou čerpány prostřednictvím sítě ROWANET, vyjma služeb využívané KÚ, které budou čerpány prostřednictvím sítě LAN" - Nebudeme poskytovat na internet? | Martin Procházka | Přepracován obrázek 7.4. , upraven text nad obrázkem zpřesněna část týkající se VPN
36 | - | Comptia Server+ (min 2). - co to je za způsobilost? | Martin Procházka | Zapracováno, vysvětleno
45 | - | technologická místnost bude mít jiný půdoprys | Martin Procházka | Zapracováno
55 | obrázek | Proč dva boxy ve virtualizační vrstvě (původní záměr metro cluster) | Martin Procházka | Zapracováno na 1 box v každé lokalitě
58 | obrázek LAN | Záložní lokalita 4G+ 3x2G Primární linka do záložní lokality zvýšit propustnost na 2x1Gb | Martin Procházka | Původně bylo 2x1Gb
62 | VPN | v TC K bude VPN? původní verze byla, že se bude vše publikovat do veřejných sítí | Martin Procházka | VPN je pro TC ORP připojené do internetu pro možnost vytvořit site-to-site VPN např. pro úlohy zálohování a replikace
67 | IDS | Ne zcela chápu strukturu popisu - dle mého názoru zmatené | Martin Procházka | přepracováno, doplněno
68 | 7.3 | chybí zmínka o FW | Martin Procházka | Doplnil jsem do alternativ. Nutné dopsat do analýzy
78 | LAN | 16 porty sloty pro miniGBIC - změna na "dvou redundantních karet s celkovou kapacitou min. 32 portů", metalické také | Martin Procházka | Zapracováno
79 |  | Záložní datové centrum, PKI - proč je stejný text na str. 45 apod. | Martin Procházka | Lze řešit odkazem. Přesto po dohodě s krajem z důvodu lepší čitelnosti dokumentu zachováme původní stav
80 |  | pokud koupíme drahé zařízení se zárukou pouze na 3 roky a budeme vnitru garantovat provoz tohoto zařízení 5 let, v případě velmi drahé opravy budeme mít finanční problém | Martin Procházka | Ve výzvě rozdělit na povinnou a nepovinou část. Kapitola 5.2 o v.z. doplněna.
Ostatní |  | podmínky pro spolupráci TC K a TC ORP - koncept IP prostoru - myslí se tím popsání nutných podmínek, aby bylo možno dělat disaster pro ORP - např. jejich serverová vlan bude protažena pomocí RW a v TC K bude spuštěn virtuální s danou aplikací z replikační zálohy Nebo nějaká jiná možnost. Dále by se mohlo do dokumentu napsat něco ohledně IP adresního prostoru TC (K i ORP) a udělat plán VLAN ID. Pokud budou tyto dvě věci kolizní, tak nám to přidělá spousty problémů. | Martin Procházka | doplněno do závěru
16-23 |  | V popisu současného stavu není dostatečně vysvětleno, v jaké fázi jsou které projekty, zda se jedná jen o cíle, nebo jsou realizovány a uvedeny do provozu. Doporučuji, doplnit o tabulku se stručným vysvětlením v jakých fázích se projekty nacházejí - studie proveditelnosti, úvodní projekt, prováděcí projekt, realizační projekt, realizace (v jakém rozsahu míra účasti organizací, uživatelů atd.). | Dr. Ing. Jan Rychlík, Ing. Stanislav Brož - Západočeská univerzita v Plzni | Zapracováno
23-34 |  | Připomínka je k ceně . služby TC budou nabízeny zdarma - doporučujeme i nějaký finanční model, kdy bude definováno za jakých podmínek se poskytuje zdarma, za jakých podmínek je poskytování za peníze (např nárůst licencí za programové vybavení, finanční spoluúčast právnických subjektů a zajištění provozu - je třeba uvažovat že po době udržitelnosti projektu bude nutné najít prostředky na jeho obnovu) Vazba Kraj a ORP bude řešeno smlouvou jakou a o čem.... | Dr. Ing. Jan Rychlík, Ing. Stanislav Brož - Západočeská univerzita v Plzni | Zapracováno
41-60 |  | není specifikováno, doba odezev systému, reakce na poruchy systému, udržitelnost systému při výpadku napájení (jaké jsou doby provozuschopnosti systému na UPS???, jaký je výkon dieselagregátu???) Záložní centrum- jak realizováno, v jakém režimu provozováno???? virtualizace, redundance, zálohování - co se vlastně doporučuje, to jsou jen obecné popisy... je zde vyčet technologických řešení a není nijak ohodnocen, mnohé kapitoly se opakují. Celá kapitola se jeví poněkud neuspořádaná. | Dr. Ing. Jan Rychlík, Ing. Stanislav Brož - Západočeská univerzita v Plzni | zapracováno
61-68 |  | Datové centrum . není dostatečně analyzováno klady a zápory jsou diskutabilní??? Systémová infrastruktura Servery, Storage, Virtualizace disků. SAN, LAN, UPS,Management a monitoring zařízení-porovnání a definice výhod a nevýhod řešení - diskutabilní je otázka vazeb a podmínek provozování na stávající infrastrukturu a aplikace. Doporučení s upřesnění pro účely zadávací dokumentace specifikace zadání nelze uvést do zadávací dokumentace - jsou uvedeny konkrétní parametry serverů a to je v rozporu se zněním zákona o veřejných zakázkách SW ???? | Dr. Ing. Jan Rychlík, Ing. Stanislav Brož - Západočeská univerzita v Plzni | Prosíme upřesnit, co je diskutabilní, V.Z. přepracováno
77-81 |  | z projektu není jasná kompozice, jak ORP působí v rolích partnera kraje??? provozní směrnice, Role ORP není dobře definována a z průzkumu jsou obce rozděleny do skupin, jak je navržen přístup kraje k obcím???? ORP jsou konzumenty služeb - není definováno, jakých služeb jsou konzumenty. | Dr. Ing. Jan Rychlík, Ing. Stanislav Brož - Západočeská univerzita v Plzni | zapracováno
86-91 |  | zůstatková hodnota investice po 5 letech ?????? není třeba zvážit úpravu parametrů projektu změnou podmínek v rentabilitě. | Dr. Ing. Jan Rychlík, Ing. Stanislav Brož - Západočeská univerzita v Plzni | Doplněn způsob určení zůstatkové hodnoty investice
92-96 |  | Odhad možného pronájmu není specifikován, z čeho vychází | Dr. Ing. Jan Rychlík, Ing. Stanislav Brož - Západočeská univerzita v Plzni | Byla oslovena další firma Optonet, jejíž nabídka byla smírně vyšší než uvedená ve studii
ostatní |  | 2. prokázání, že pro samotný projekt, byla vybrána nejlepší a ekonomicky nejvýhodnější varianta, Ekonomické zhodnocení variant řešení není v projektu obsaženo, není možné hodnotit, zda byla vybrána ekonomicky nejvýhodnější varianta. | Dr. Ing. Jan Rychlík, Ing. Stanislav Brož - Západočeská univerzita v Plzni | Doplněn komentář, proč se hodnotila pouze jedna technická varinata vůči nulové variantě
ostatní |  | 3. prokázání správnosti a reálnosti plánovaného rozpočtu, Zpracovaný rozpočet je reálný, i když zpracovatel neposkytl podrobnější členění plánovaného rozpočtu. | Dr. Ing. Jan Rychlík, Ing. Stanislav Brož - Západočeská univerzita v Plzni | v komentářích doplněno
ostatní |  | 4. prokázání opodstatněnosti jednotlivých způsobilých výdajů co do druhu a velikosti Studie se opodstatněností způsobilých výdajů exaktně nezabývá a je to na škodu věci | Dr. Ing. Jan Rychlík, Ing. Stanislav Brož - Západočeská univerzita v Plzni | v komentářích doplněno
ostatní |  | 5. prokázání udržitelnosti projektu a schopnosti jeho financování ze strany žadatele po ukončení finanční podpory ze strukturálních fondů. Udržitelnost projektu byla ve studii prokázána, stav po 5 letech provozu není ve studii ani naznačen | Dr. Ing. Jan Rychlík, Ing. Stanislav Brož - Západočeská univerzita v Plzni | doplněn odhad nákladů v roce 6.
ostatní |  | Po prostudování dalších předaných podkladových materiálů 2. a 3. není zcela vyjasněn způsob financování provozu a údržby. Hovoří s eo financování a někde je zase napsáno zdarma, tak jaký model bude přijat….. Také by zasloužilo zmínit, co realizace přinese pracovníkovi úřadu a co přinese občanovi, jaké jsou benefity s realizací projektu. | Dr. Ing. Jan Rychlík, Ing. Stanislav Brož - Západočeská univerzita v Plzni | poznámka není zcela relevantní, nesměřuje k obsahu projektu, ale aplikacím, které jeho pomocí budou později provozovány
ostatní |  | Definice spolufinancování a spoluvlastnictví také není dobře a srozumitelně vysvětlena??? Jsou to uznatelné náklady????, | Dr. Ing. Jan Rychlík, Ing. Stanislav Brož - Západočeská univerzita v Plzni | z hlediska ekonomické analýzy není relevantní rozlišovat uznatelné a neuznatelné náklady, ale pouze náklady, které projekt generuje
26 | 4.2 NÁVRHOVÁ KONCEPČNÍ ČÁST | V tabulce hlavních cílů projektu chybí definice "zajištění" patřičného modelu či způsobu monitoringu a dohledu systému jako celku. Architekturu, která je budována v konceptu SOA není možné provozovat (a nejen tuto) bez patřičného monitorovacího systému, tudíž je nutné aby toto bylo definováno jako klíčový cíl projektu | Zbyszek Lugsch, DiData | Monitoring není hlavní cíl SP ani budováním TC, Nutná podmínka realizace, ale ne cíl.
27 | 4.2 Marketingová strategie | Ve výčtu provozovaných aplikací jsou definované pouze zkratky, ze kterých není možné posoudit o jakou aplikaci se jedná. Tyto zkratky nejsou vysvětlené v příloze č.3 | Zbyszek Lugsch, DiData | Zapracováno
30 | 4.2. Místo | V definici požadavků na umístění TC K jsou použity požadavky, které jsou uváděné v rámci dokumentů MV. Požadavky na umístění datových center jsou daleko širší (například volba místa pro umístění DC není jenom otázkou zátopové oblasti ale i například nebezpečí plynoucích s blízkosti produktovodů, dostatečného energetického zásobování atd.). Doporučujeme tuto definici rozšířit podle obecných pravidel pro volbu místa realizace datového centra a z těchto pohledů tyto místa posuzovat. | Zbyszek Lugsch, DiData | Zapracováno
36 | 5.2 | Certifikace profesních způsobilosti jsou značně omezené pouze na oblast Microsoft a "serverových oblasti" - certifikace CompTIA je zaměřená na teoretické znalosti v oblastech serverů a diskových systému. Vzhledem k rozsahu projektu doporučujeme aby odborná způsobilost byla požadována pro všechny oblasti řešeni (HW prostředky serverových technologii, SAN infrastruktura, virtualizace, síťová infrastruktura atd.) | Zbyszek Lugsch, DiData | Kapitola 5.2 přepracována
38 | 6.2 | Nárůst technického vybavení, který realizace TC K přinese bude mít dopad na životní prostředí = dojde k větší emisi CO2 vlivem zvýšené spotřeby elektrické energie. V této kapitole by měla být zpracována alespoň stručná analýza těchto dopadů a návrh opatření, které byly v projektu použity za účelem snižování těchto dopadů. | Zbyszek Lugsch, DiData | Zapracováno
39 | 6.3 | Chybí podrobnější specifikace současných možnosti komunikačních tras, které budou / můžou být použité v různých úrovních zákazníků pro přístup k službám TC K. | Zbyszek Lugsch, DiData | Je podrobně zpracováno v dokumentu Analýza Vysočina v1.0
41 | 7.2 | V topologii je znázorněn TC ORP, které postrádá jakékoliv prvky ochrany. Toto je z koncepčního hlediska špatně - technické řešeni TC ORP není předmětem této studie proto doporučujeme buď tuto část doplnit nebo tuto skutečnost někde implicitně zmínit. | Zbyszek Lugsch, DiData | TC ORP musí splňovat prvky ochrany, ve schematu není naznačeno. Doplněna celá kapitola výstupů pro TC ORP
42 | 7.2 | Opět postrádáme analýzu dalších vlivů, viz poznámka Id 3 | Zbyszek Lugsch, DiData | vypořádáno viz. Řádek 54 tabulky
42 | 7.2 Technologická místnost | V popise technického řešeni místnosti se píše o stavebních úpravách. Toto je v rozporu s tvrzením v kapitole 6.2 | Zbyszek Lugsch, DiData | Jiné umístění datového centra
|  | V místnosti datového centra nesmí být okna, vybavení folii je nedostatečné opatření z hlediska perimetrické ochrany (pokud, toto okno není umístěné do prostoru, který svou dispozici a přístupnosti netvoří další ochrannou zónu). | Zbyszek Lugsch, DiData | Zapracováno
43 | 7.2 Diesel agregát, UPS | V dokumentu postrádáme energetickou bilanci současného DC a dopady nově navrhovaného řešeni. S nárůstem technologii dojde k zásadní změně energetické bilance či požadavkům na přívody primární a záložní elektrické energie (dlouhodobé zdroje) | Zbyszek Lugsch, DiData | Zapracováno
44 | 7.2 Zhášecí systém | Není uvedena možnost použití záplavového systému/ zdůvodněno proč byl použít systém přímého hašení, který má nižší účinnost jako záplavové systémy | Zbyszek Lugsch, DiData | Zapracováno
44 | 7.2 Klimatizace | Chybí bilance energetických výkonů chlazení a zdůvodnění proč byla použitá tato varianta chlazeni. Systémy blade serverů, které jsou v řešeni použity mají mnohem větší požadavky na způsob chlazení a je nutné provést exaktní výpočet, zda tento způsob chlazení bude dostatečný a nezpůsobí vznik tzv. hot point. Dále chybí posouzení možnosti použití free cooling systému, který při prokazatelně přináší značné úspory v provozních nákladech. | Zbyszek Lugsch, DiData | Zapracováno
45 | Obrázek řešeni TC K | Znázorněné řešeni není z hlediska následného provozu a servisu zařízeni optimální. Podle rozměrů rack skříní jsou použité skříně s hloubkou 900mm (v výkresu nejsou kóty ale podle poměrů k rozměru podlahových čtverců lze toto usuzovat). Použité těchto skříní je v současné době nevhodné - rozměry serverové techniky vyžadují skříně rozměru min 1100 mm, optimálně 1200 mm. Servisní uličky neumožní provádění servisních zásahu na technologiích (UPS, klimatizace), vyjmutí zařízení z RACK skříně bude při uličce 900 mm dosti problematické. Minimální servisní prostor mezi rack skříněmi (čelní) je 1200 mm, zadní prostro pro manipulaci je min 800 mm. Z našeho pohledu navržené rozložení je nevhodné a neodpovídá současným standardům v této oblasti. Předpokládáme že se vycházelo z "možnosti" prostor, které byly k dispozici ale při tak velké a strategické investici doporučujeme zvážení alternativního řešeni. | Zbyszek Lugsch, DiData | Zapracováno
45 | Definice záložního DC | Opět chybí definice vlivů - viz. Poznámka Id 3 . Požadavek na 8 optických vláken značným způsobem navyšuje provozní náklady (pokud tyto vlákna nejdou v majetku KÚ), dnes existují technologie jak tyto požadavky minimalizovat. | Zbyszek Lugsch, DiData | Zapracováno
|  | Není uvedeno z čeho bylo vycházeno při definice min a max. vzdálenosti, uvedená min. vzdálenost 2 km je z hlediska DRP nedostatečná a max. je pravděpodobně daná omezením určitých technologii, které ale v současné době je možno překonat. | Zbyszek Lugsch, DiData | Zapracováno
47 | Virtualizace serverová | V textu je zmíněno že TC K bude použito (bude umožnovat) sloužit jako záloha pro TC ORP. Není ale jasné, zda s touto funkcionalitou je počítáno v rámci návrhu = vyžaduje to určitá technická specifika. | Zbyszek Lugsch, DiData | Ano je s tím počítáno v návrhu
56 | VPN přístup | Požadavek na možnost zákaznické modifikace klienta je problematický z hlediska bezpečnostních certifikací těchto klientů. Je potřeba specifikovat se co tím myslí | Zbyszek Lugsch, DiData | požadavek kraje pro client-to-site VPN. Zpřesněno
56 | Terminálové služby / virtuální desktopy | Chybí podrobnější specifikace řešeni distribuce aplikaci pro koncové uživatele, u takových aplikaci, které neumožní webového klienta bude zapotřebí řešit optimální distribuci, bez provoz v TC K nebude mít smysl. Proto je nutné aby řešeni, které si jako jeden z cílů klade maximální univerzálnost , bylo takovou technologii vybaveno. | Zbyszek Lugsch, DiData | Není předmětem Studie. Viz. Řádek 85
76 | Tabulka | Pokud je délka záruční doby uvedená v letech, tak u aktivních prvků je 15 let nereálných, stejně jako životnost UPS 6 let a 8 let u klimatizaci. | Zbyszek Lugsch, DiData | Předopkladem 6 a 8 let je pravidelná údržba (např. výměna baterií UPS). Naše zkušenost je , že lze životosti dosáhnout.
84 | 10.2 | V harmonogramu chybí definice období pro zpracování prováděcího projektu, ten musí předcházet samotné realizaci. | Zbyszek Lugsch, DiData | Prováděcí projekt je zahrnut v části dodávka řešení, není explicitně uveden
86 | 11 | Posouzení ekonomické analýza bez podrobnějších podkladů, ze kterých bylo při analýze vycházeno není možné, v opačném případě by to znamenalo zhotovení nové analýzy. | Zbyszek Lugsch, DiData | zapracováno
88 | 11.4 | V analýze je použita položka energie, není jasné z čeho vznikla jelikož součásti studie není žádná energetická bilance | Zbyszek Lugsch, DiData | Zapracováno
99 | 13.2 - T7 | Vzhledem k výše uvedeným připomínkám jsme přesvědčeni že toto riziko má vysokou pravděpodobnost výskytu | Zbyszek Lugsch, DiData | Nová lokalita, nutno znovu hodnotit
99 | 13.2 | V tabulce technologických rizik zcela chybí nedostatky v kapacitním dimenzování řešeni, které, vzhledem k množství neznámých, které v oblasti cílových aplikací, provozovaných v TC K panují, je značné. | Zbyszek Lugsch, DiData | Kapacitní domenzování technologií si myslíme je dostatečné. Riziko vidíme ve financích. TC K má minimálně 18 volných slotů pro blade servery, minimálně 384 pozic pro disky, cca 30U prostoru v rack šasi
100 | 13.4 | Vzhledem k chybějícím některým analýzám v oblasti provozních nákladů, jsme přesvědčeni, že výskyt rizika E1 je spíše střední než nízký | Zbyszek Lugsch, DiData | Souhlas , změněno
12 | - | nejsme statni sprava nema potrebu se zadluzovat - co uvery EIB - pracovali s tim?? souvislost s OP LZZ nezahrnuje nase projekty, ktere jsme posilali | Václav Jáchim | Doplněny projekty OP LZZ
27-28 |  | nemely by byt exter a inter sluzby popsany? bude kazdyvedet co je pod, u-pod? propagace - chybi zpravodaj, krajske noviny | Václav Jáchim | Zapracováno
35 |  | je tam veta: V rámci kapitoly Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. jsou v celem dokumentu upravit tabulky a grafy - nekdy necitelne, nekdy moc velke s presahem za okraje | Václav Jáchim | doplněn seznam tabulek a obrázků
105 |  | Po celou dobu udržitelnosti bude vlastníkem projektu Krajský úřad kraje Vysočina - spravne je kraj | Václav Jáchim | Zapracováno
51 | - | lépe a obecněji popsat snapshotovani (napr. vazba na vykon, proc 255 snapshotu) | Jaroslav Krotký, Pavlinec | zapracováno
53 |  | Vlastní navrhovaná struktura PKI nesplňuje požadavky zákona, který pro elektronický podpis dokumentu s právní validitou vyžaduje certifikát od akreditované certifikační agentury. Z tohoto důvodu je v současnosti využíváno na KrU kontaktní místo ICA. Nutno popsat co je ucelem PKI a vztah vs. kval. certifikaty | Jaroslav Krotký, Pavlinec | zapracováno
55 |  | MSSQL jsem si představoval, že řešení bude popsáno detailněji. Jak to bude postaveno (schéma), na čem to poběží, jak bude zakomponováno do diskové a síťové architektury (využití tier0 a 1 apod.). Navíc je tam trošku rozpor. Zatím co ve vizualizaci se důsledně vyhýbáme konkrétním produktům, tak tady se natvrdo mluví o MSSQL. Osobně jsem si myslel, že to trošku zhodnotí možnosti a jakou cesto jít (např. u virtualizace vmware, Hyper-v, Citrix apod.). 6 řádků k DB architektuře mi k tomu přijde dost málo. Výhody clusteru oproti řešení samostatných serverů s využitím technologie mirroringu. Prostě z hlediska aplikační architektury je to dost chudý. | Jaroslav Krotký | MS SQL je uvedeno exaktně , protože je dnes již používáno. Srovnání variant zajištění dostupnosti přidáno
56 |  | postrádáme schéma architektury. Klienti se budou licencovat per user? Co odhad? Výhody běhu backendu ter. serveru na samostatném stroji nebo ve virtuálním prostředí? Co aplikační streaming? | Jaroslav Krotký | není předmětem studie navrhovat, licencovat terminálové služby nebo jiné přístupové technologie. Budované infrastruktura je připravena pro jejich nasazení
61 |  | IDS – IPS, antivir – jak bude zabudován v architektuře (SW vs. HW verze)? Schémata! | Jaroslav Krotký | Anti-x ochrana pouze host verze - zapracováno. IPS/IDS zapracováno
ostatní |  | Obrázky – chybí legendy – někde ani není jasné, co mají znázornit – měl by tam být obrázkový obsah | Jaroslav Krotký | doplněno
ostatní |  | Některé zkratky nejsou vysvětleny – pokud materiál bude předáván dále, tak ne všichni budou např. v SAN technologiích úplně v obraze. Ideálně vysvětlit pod čarou. | Jaroslav Krotký | rozšířen seznam zkratek
ostatní |  | Seznam zkratek není úplný – např. chybí CAS | Jaroslav Krotký | rozšířeno
Note on H50: Jaroslav Dvořák: poznámka Novotný Jakub

## Připomínky Analýza požadavků
Analýza požadavků na zajištění služeb eGONcenter v kraji a na ORP
strana | odstavec | připomínka | autor | vypořádání
13 | 2.1 | Mapa se nezdá být v pořádku. Co např. Třebíč a jejcih požadavky? | Petr Pavlinec | Mapa je v pořádku, vyjasněno s krajem

## Připomínky Koncept eGov služeb
Koncept eGovernment služeb v kraji Vysočina
strana | odstavec | připomínka | autor | vypořádání