#### RK-21-2007-39

Návrh na provedení rozpočtového opatření u Domova pro seniory Mitrov, příspěvkové organizace

pro: jednání rady kraje č. 21/2007 dne 19. 6. 2007

zpracoval(a): M. Brož

předkládá: V. Švarcová

Předkladatel ve smyslu § 8 odst. 1 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů oznamuje, že by  mu nemohla se zřetelem k výsledku projednání věci vzniknout osobní výhoda nebo újma anebo nemá na věci jiný osobní zájem.

Popis problému:

V měsíci lednu 2007 došlo ke vzniku havárie a následného poruchového stavu na napájecím silnoproudém přívodním vedení elektrického proudu do Domova pro seniory Mitrov, příspěvkové organizace. Po provedení nejnutnějších oprav jsou až do současné doby dva přívodní kabely v poruchovém stavu - špatné izolační stavy. Vznik poruch na těchto kabelech se výrazně promítá do zatížení ostatních kabelů a při provedeném měření izolačních stavů stávajících šesti funkčních napájecích kabelů bylo zjištěno, že tyto vykazují rozdílné hodnoty izolačních odporů a lze se tedy oprávněně domnívat, že vážně hrozí bezprostřední porucha i dalším přívodním kabelům. Pokud by došlo k nutnosti odstavit další kabely z důvodu jejich poruchy, nebylo by již možno dále vynést požadovaný výkon pro napájení celého areálu domova pro seniory z vlastní trafostanice do rozvodny nízkého napětí v objektu domova. Na základě těchto výše uvedených skutečností je v současné době stav a provoz silnoproudého elektrického napájení Domova pro seniory Mitrov hodnocen jako havarijní. Vzhledem k charakteru zařízení je nezbytné okamžitě celou věc řešit a zajistit odstranění následků havárie z ledna letošního roku a předejít tak možnosti vzniku ještě rozsáhlejších škod.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Návrh technického řešení předpokládá výměnu a opravu kabelů silnoproudého elektrického napájení Domova pro seniory Mitrov, příspěvkové organizace, montáž těchto kabelů a provedení potřebných revizních prací na vedení silnoproudého elektrického napájení.

Za tímto účelem byl panem Ing. Vojtěchem Lipovským, Podešvova 13, 612 00 Brno zpracován projekt rekonstrukce hlavního napájecího vedení v Domově pro seniory Mitrov.

Z rozpočtu uvedeného projektu vyplývají celkové náklady ve výši 428 tis. Kč včetně DPH.

Pro zajištění financování této opravy navrhuje odbor sociálních věcí a zdravotnictví zvýšit rozpočet kapitoly Sociální věci o částku 428 tis. Kč, s položkovým určením na příspěvek na provoz. Současně odbor sociálních věcí a zdravotnictví navrhuje zvýšit závazný ukazatel příspěvek na provoz pro Domov pro seniory Mitrov, příspěvkovou organizaci o částku 428 tis. Kč.

Stanoviska:

Ekonomický odbor k návrhu rozpočtového opatření nemá připomínky. Aktuální stav položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje činí 20 660 tis. Kč.

OM správy realit souhlasí s příspěvkem pro Domov pro seniory Mitrov s ohledem zajištění provozu organizace.

Návrh usnesení:

Rada kraje

rozhoduje

poskytnout neinvestiční dotaci pro Domov pro seniory Mitrov, příspěvkovou organizaci, IČ 71184449 ve výši 428 tis. Kč k obnově plné funkčnosti silnoproudého elektrického napájení objektu Domova pro seniory v Mitrově;

schvaluje

- v rámci výdajové části rozpočtu kraje zvýšení kapitoly Sociální věci, § 4357 Domovy a položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 428 tis. Kč s určením pro Domov pro seniory Mitrov, příspěvkovou organizaci při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o stejnou částku 428 tis. Kč;

- zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Domova pro seniory Mitrov, příspěvkové organizace o částku 428 tis. Kč na úhradu nákladů souvisejících s obnovou plné funkčnosti silnoproudého elektrického napájení objektu Domova pro seniory v Mitrově.

odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví, odbor ekonomický, odbor majetkový, ředitelka Domova pro seniory Mitrov, příspěvková organizace

termín: červen 2007

# Text boxes

počet stran: 2

počet příloh: 0