RK-13-2008-17, př. 1

počet stran: 11

## STAVEBNÍ  ZÁMĚR

Název stavby:	“Zámek Třebíč – modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic“

Rozsah stavby:	Obnova a regenerace historického objektu zámku Třebíč

Otevření nových expozic

Místo stavby:		Třebíč, Zámek 1, k.ú. Podklášteří, stavební parcela 10/2

Charakter stavby:		Rekonstrukce a oprava

Investor:			Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava

Správce:	Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace, Zámek 1,

674 01 Třebíč

Předpokládané náklady:	Celkové náklady 130 mil. Kč

Z toho:

- stavební část obnovy zámku 100 mil. Kč (včetně osvětlení cca 25 mil. Kč a projektové dokumentace cca 5 mil. Kč),

- vybavení interiérů expozice 30 mil. Kč.

Předpokládané náklady jsou vyčísleny v cenách roku 2007 a obsahují DPH.

Zdroje financování:		ROP a rozpočet kraje

projekt do ROP NUTS II Jihovýchod 130 mil. Kč – z toho 
100 mil. Kč ROP NUTS II Jihovýchod a 30 mil. Kč rozpočet kraje.

# Majetkoprávní podmínky:	Nemovitost je ve vlastnictví kraje Vysočina

Předpokládané termíny:	Projekt ROP NUTS II Jihovýchod “Zámek Třebíč – modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic“:

- projektová dokumentace pro stavební povolení 12/2008

- realizační projektová dokumentace 12/2009

- podání projektu do ROP NUTS II Jihovýchod 2009 (předpokládaný termín výzvy – červen 2009)

- doba realizace projektu – max. 3 roky od data podpisu smlouvy

Zdůvodnění akce:

Muzeum Vysočiny Třebíč (dále jen MVT), příspěvková organizace, se dlouhodobě potýká s nedostatkem prostor pro odpovídající uložení a správu sbírkového fondu, který současně významnou měrou limituje rozvojový a prezentační potenciál organizace. Nynější stav depozitářů, jejich kapacitní a technické možnosti, včetně dislokace (hlavní zámecká budova, objekt zemědělské usedlosti v Cyrilometodějské ulici, budova zámku v Moravských Budějovicích) omezuje možnosti racionálního umístění sbírek i nastavení a udržování režimu skladování. Záměr rekonstrukce budovy Kosmákova 66/1319, Třebíč, schválený usnesením rady kraje č. 0679/15/2006/RK, odpovídá potřebě zajistit v souladu se zákonem 122/2000 Sb., v platném znění a s vyhláškou Ministerstva kultury ČR č. 275/2000 Sb., ochranu sbírek muzea, včetně zmíněné racionalizace a optimalizace jejich uložení.

Vymístění depozitárních prostor z hlavní zámecké budovy MVT podmiňuje plánované stavební úpravy budovy zámku a je nezbytné pro rozšíření veřejného provozu muzea. Prostorová a funkční reorganizace hlavní budovy MVT, k níž dojde po uvolnění depozitárních a pracovních místností, zpřístupní veřejnosti nové sály, cenné svým umělecko-historickým charakterem, a umožní vytvoření návštěvnických tras, které začlení zámecké expozice a fragmenty kláštera do moderní prezentace muzea. U nově koncipovaného expozičního systému MVT se předpokládá rozšíření stálých expozic jak z hlediska rozsahu vystavovaných exponátů, tak zakomponovaných témat, a využití interaktivních a dalších prvků zvyšujících atraktivnost expozic a umožňujících aktivnější přístup návštěvníků k prezentovaným informacím.

Výsledným výstupem projektovaných změn bude obnova národní kulturní památky, nárůst expozičních ploch cca o 40% a interiérové vybavení MVT nutné pro instalaci nových expozic. Celkové zkvalitnění prezentačních možností a poskytovaných veřejných standardizovaných služeb, včetně modernizace provozu výrazně přispěje k zatraktivnění MVT jakožto významného turistického cíle.

Popis stavby:

##### „Zámek Třebíč – modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic“

Předmětem projektové dokumentace bude kompletní obnova objektu Muzea vysočiny Třebíč představující

- 1. stavební úpravy interiérů

- 2. statickou sanaci krovu s výměnou střešní krytiny a souvisejících prvků

- 3. obnovu vnějšího omítkového pláště

- 4. řešení vstupních prostorů před zámkem – hlavní nádvoří

- 5. kompletní výměnu stávající silnoproudé elektroinstalace

- 6. kompletní výměnu slaboproudé elektroinstalace a její rozšíření

- 7. kompletní výměnu zdravotechnických instalací s výměnou zařizovacích předmětů

- 8. kompletní výměnu stávajícího systému vytápění

1. Stavební úpravy interiérů

statická sanace porušené klenby odpadní šachty

V prostoru pod jižním křídlem zámku prochází průlezná odpadní šachta, která je výrazně staticky narušena a proto se předpokládá její kompletní sanace – stržení propadávajících částí klenby a jejich nové dozdění, sanace vlhkosti a základových konstrukcí.

stavební úpravy – drážky a prostupy

Navržené trasy vnitřních instalací budou v maximální možné míře korespondovat se stávajícím instalačním vedením tak, aby se minimalizovaly nové stavební zásahy do historických konstrukcí. V místnostech, kde budou prováděny nové podlahy budou rozvody uloženy do podkladních podlahových vrstev.

- bude provedeno zmapování stávajících rozvodů ( ÚT, elektroinstalace, ZTI ) a stávající trasy budou zakresleny do výkresové části oddílu stávající stav

- nové trasy budou detailně popsány a zakresleny do půdorysů a pohledů na jednotlivé stěny místností

- bude jednoznačně specifikováno materiálové složení doplňovaných konstrukcí včetně úprav povrchů a finální malby případně tapetování

- v místnostech bude proveden sondážní průzkum a zpracován restaurátorský záměr pro rekonstrukci dotčené výmalby

- prostupy konstrukcemi budou navrženy diamantovými jádrovými vrty ( bude jednoznačně definován technologický a montážní postup prací a jejich rozsah )

sejmutí nevhodných podlah, odstranění betonů a novodobých násypů

V prostoru 1.pp a 1.np jsou použity rozdílné podlahy podle druhu a účelu místností. Jedná se převážně o PVC, keramické dlažby a parkety. Veškeré podlahové kryty jsou uloženy na betonové desky s vodorovnou hydroizolací. Tyto nosné konstrukce podlah tvoří bariéru proti vysychání podložních vrstev přes plochu podlahy. Budou odstraněny nevhodné novodobé krytiny včetně podkladních vrstev a tyto nahrazeny difúzně vhodnějším materiálem a skladbou podlahové konstrukce – cihelná dlažba do pískového lože.

V prostorách jižního křídla a dále části křídla východního, kde jsou pravděpodobně zvednuty původní úrovně podlah budou tyto vráceny na svoji původní úroveň.

Ve 2.np jsou opět použity rozdílné podlahy podle druhu a účelu místností. Jedná se převážně o dřevěné parkety ( místnosti expozic ), PVC a koberce ( kancelářské zázemí a zázemí personálu ), keramické dlažby ( sociální zařízení ) a dlažbu kamennou ( kamenný sál se vstupní halou ). V severním křídle v části depozitáře tvoří podlahu betonová mazanina.  Veškeré podlahové kryty jsou uloženy na betonové desky. Z historického a výtvarného hlediska nevhodné podlahové kryty ( PVC, koberce ), budou vyměněny za podlahy nové parketové případně dřevěné fošnové. V severním křídle je žádoucí položit na betonovou mazaninu podlahovou krytinu – dřevěné parkety případně fošny.

- budou provedeny sondy v minimálním rozsahu dle v zadávací dokumentaci přiloženého výkresového podkladu, pro ověření předpokladů a k určení skutečné skladby podlahových konstrukcí

- v souvislosti s bouráním podkladních betonových desek bude zpracován statický posudek, který jednoznačně určí možnosti odstranění těchto konstrukcí, v opačném případě bude navrženo odpovídající statické řešení

- bude proveden návrh nových skladeb podlah s podrobnou materiálovou specifikací celého souvrství

- vzorky navrhovaných povrchových materiálů budou odsouhlaseny se zástupci orgánů státní památkové péče

- u všech nově navrhovaných podlah budou provedeny kladečské výkresy

odstranění novodobých zazdívek

Nepůvodní novodobé a stavební úpravy budou odstraněny. Tato místa byla vytipována na základě zpracovaného SHP.

V suterénu a přízemí se jedná o novodobé zazdívky průchodů a rozčlenění původních prostor na provozně menší místnosti vestavbou příček ( tyto negativně ovlivňují historické chápání prostorů ). Z tohoto důvodu budou novodobé příčky a vestavby odstraněny.

Ve 2.np se jedná o odstranění zazdívek řady dveřních otvorů tvořící enfiládu východních místností východního křídla a vybourání novodobých příček v západním konci křídla Osovských ( zde jsou tyto příčky vestavěny do původně jediného prostoru a tvoří zde nevyužívané skladové zázemí ).

- budou provedeny sondy v minimálním rozsahu dle v zadávací dokumentaci přiloženého výkresového podkladu pro ověření předpokladů a k určení skutečné skladby konstrukcí

- v souvislosti s bouráním stěn v místech pod klenebními pasy ( suterén ) bude zpracován statický posudek, který jednoznačně určí možnosti odstranění těchto konstrukcí, v opačném případě bude navrženo odpovídající statické řešení

- bude jednoznačně specifikováno materiálové složení doplňovaných konstrukcí včetně úprav povrchů a finální malby případně tapetování

- v místnostech s historickou výmalbou bude zpracován sondážní průzkum a restaurátorský záměr pro rekonstrukci dotčené výmalby

demontáže novodobých podhledů

Ve 2.np jsou v některých místnostech administrativního zázemí zavěšeny novodobé dřevěné a fealové podhledy. Tyto podhledy značně narušují historický charakter objektu a devalvují tak jeho výtvarnou hodnotu. V rámci obnovy interieru budou tyto podhledy strženy. Bude navržena odpovídající povrchová úprava obnažených stropů případně jejich sanování.

2. Statická sanace krovu a výměna střešní krytiny

Stávající konstrukce krovu je ze statického hlediska nestabilní a vytváří negativní boční tlak na zděné obvodové konstrukce. V rámci projektu bude nezbytné navrhnout odpovídající statické ztužení krovu a jeho kompletní rekonstrukci. V souvislosti s těmito pracemi bude provedena výměna kompletního střešního pláště včetně okapového systému.

- bude provedeno kompletní zaměření krovu a zakresleno do výkresové dokumentace stávajícího stavu ( budou detailně popsány a zakótovány všechny jednotlivé prvky )

- bude zpracován statický posudek stávajícího krovu

- bude zpracován znalecký posudek na zasažení dřevěných konstrukcí biotickými činiteli ( konstrukce krovu a stropní konstrukce posledního podlaží pod půdním prostorem )

- bude zpracováno dendrochronologické datování jednotlivých prvků krovu

- bude navržena vhodná statická sanace, která bude odpovídat zásadám památkové péče s jednoznačnou specifikací materiálového provedení nových prvků a jejich kotvení

- bude proveden návrh sanace dřevěných prvků proti biotickým činitelům s přesnou materiálovou a množstevní specifikací

- bude proveden kompletní návrh nové střešní krytiny a okapového systému

3. Obnova vnějšího omítkového pláště

V rámci obnovy muzea bude provedena kompletní rekonstrukce omítkových plášťů dotčených průčelí objektu s restaurováním veškerých dochovaných kovářských a kamenických prvků.  Při obnově omítkového pláště bude provedena sanace vlhkosti zdiva v úrovni terénu a výměna veškerých dožilých a nevhodných prvků PSV.

- budou provedeny statigrafické sondy na každém jednotlivém průčelí vždy ve všech podlažních úrovních ( minimálně ve dvou řadách nad sebou pro každé průčelí )

- bude provedeno laboratorní měření zasolení vzorků omítkového pláště

- bude provedeno měření vlhkosti omítkového pláště

- do výkresové části stávajícího stavu budou zaneseny výsledky provedených měření a zakresleny vlhkostní mapy a mapy salinity omítkového pláště

- dle výsledků provedených průzkumů bude proveden po dohodě s investorem a zástupci orgánů státní památkové péče návrh obnovy omítkového pláště s přesnou materiálovou a množstevní specifikací, která bude také jednoznačně určena ve výkresové části

- bude respektována stávající podoba fasád čestného nádvoří s tím, že bude obnovena kordonová římsa, která byla bezdůvodně odstraněna  v rámci generální rekonstrukce zámku  v 60.–70. letech 20. století. Profilace štukové patrové římsy lze odvodit ze zachovalé římsy západního průčelí baziliky. Tento architektonický prvek bude výškově navazovat na zachovalou římsu průčelí baziliky a dojde tak k logickému optickému propojení sousedních fasád baziliky a zámku. Návrat k tomuto stavu, který  je dostatečně podložen a dokumentován není v rozporu se zájmy státní památkové péče. Zřejmě účelové otlučení římsy je nutné chápat jako zcela negativní  zásah, který není žádoucí respektovat.

- stávající „zažitou“ sgrafitovou podobu průčelí, která je výsledkem stavebních etap ve 40. letech 20. století a 60.–70. letech 20. století, je nutné vnímat jako etapu, která vycházela z  nálezů na fasádách a byla řešena v kontextu s fasádami budov v předzámčí, které jsou rovněž opatřeny sgrafity a tvoří spolu ucelený pohledově exponovaný soubor. Provedení jednotlivých sgrafit pak odkazuje na řemeslnou dovednost a zkušenost s prováděním těchto prací v daném místě. Tuto podobu fasád čestného dvora  je nutné respektovat z hlediska komplexnosti vývoje památky a omezení zásahů do fasád na nezbytné minimum. Tato vývojová vrstevnatost by měla být v zásadě respektována. Navrhovaná koncepce preferuje konzervační obnovu památky, která v tomto případě uchovává maximálně její hmotnou substanci. Bude proveden tzv. „restaurátorský“ projekt s jednoznačnou materiálovou a množstevní specifikací

- bude proveden návrh odvodnění a sanace vlhkosti suterénního zdiva

- bude proveden návrh úpravy statického ztužení zdiva

- bude zpracován podrobný restaurátorský záměr pro jednotlivé kamenné prvky fasády, bude provedena podrobná fotodokumentace každého kamenného prvku s přesným popisem a návrhem konsolidačních a restaurátorských prací s přesnou materiálovou a množstevní specifikací

- bude zpracován podrobný restaurátorský záměr pro jednotlivé kovářské prvky fasády, bude provedena podrobná fotodokumentace každého prvku s přesným popisem a návrhem konsolidačních a restaurátorských prací s přesnou materiálovou a množstevní specifikací

- budou zpracovány výrobní výkresy jednotlivých prvků PSV ( mříže, okna, parapetní plechy ) na fasádě s přesnou materiálovou specifikací včetně detailního řešení zabudování do konstrukcí

4. Řešení vstupních prostorů před zámkem

Projektová dokumentace bude řešit terénní a povrchové úpravy nástupních ploch do zámku – hlavní vstupní nádvoří. Součástí projektu nádvoří bude řešení výměny stávající kanalizace a návrh nového odvodnění z řešených ploch a dotčených objektů ( včetně návrhu drenážního systému ). Bude navržena nová kanalizace a řešení jejího napojení na stávající stokovou síť.

5. Kompletní výměna stávající silnoproudé elektroinstalace

## Přípojka, měření spotřeby

Napájecí kabely venkovního rozvodu budou rekonstruovány. Řeší samostatný projekt (E.ON). Na budově bude osazena nová pojistková skříň. Z této skříně bude novým kabelem s CU jádrem napojen nový hlavní rozvaděč objektu. V tomto rozvaděči zůstane zachováno měření spotřeby el. energie s ohledem na nově instalovaný příkon el. energie.  V případě , že realizační projekt dojde k závěru, že  nově instalovaný příkon přesahuje nasmlouvanou hodnotu je nutné toto projednat s dodavatelskou organizací zajišťující dodávku el. energie ve vztahu k technickému řešení elektroinstalace. Zároveň je nutné smluvně upravit potřeby dodávky el. energie. Dále z tohoto rozvaděče budou napájeny podružné rozvodnice umístěné po objektu.  Zároveň je nutné vést v patrnosti další možné etapy rekonstrukce ve vztahu k hlavnímu napájecímu uzlu celého objektu. Hlavní napájecí vedení včetně hlavního elektroměrového rozvaděče a příslušných podružných rozvaděčů musí umožnit, aby v případě potřeby bylo možno tyto hlavní napájecí prvky využít bez zbytečných zásahů do již realizovaných zařízení.  Z těchto rozvodnic již budou napájeny jednotlivé okruhy (světelné, zásuvkové, technologie).

## Vnitřní rozvody

Vzhledem k již nevyhovujícím průřezům, materiálu a izolaci stávajících vodičů pro osvětlení, zásuvky a technologii, bude přistoupeno k celkové výměně včetně napájecích uzlů (rozvaděčů). Při návrhu osvětlení bude vycházeno z požadavků pro nasvícení expozic, kancelářských prostor, chodeb apd. Bude využito nástěnných svítidel, stropních a stropních lustrů. Po místnostech budou po obvodu rozmístěny zásuvky, v některých expozicích budou v podlahách umístěny podlahové zásuvkové krabice.

## Požadovaná technologie

Bude volena modulová stavebnice oceloplechových rozváděčů stabilní konstrukce vč. přístrojů od výrobce SCHRACK. Volitelné zapuštěné nebo nástěnné provedení, dle místních podmínek a výběru architekta, schváleny památkovým ústavem a investorem.

Přístroje NN požadovány od výrobce ABB s. r. o., Elektro-Praga, typy budou voleny dle výběru architekta a schváleny památkovým ústavem a investorem. Jako technický standard pro volbu osvětlovacích těles bude použito kvalitativní úrovně iGuzzini, konkrétní typy budou voleny dle výběru architekta a konzultovány se zástupci orgánů státní památkové péče a ředitelem Muzea Vysočiny Třebíč.

6. Kompletní výměna stávající slaboproudé elektroinstalace

## Elektrická požární signalizace

Dle požadavku investora bude v objektu nově nasazen systém elektrické požární signalizace a to ve všech prostorách s nebezpečím požáru, vyjma prostorů bez požárního nebezpečí (toalety, WC, atp.). Bude použit plně adresovatelný systém ústředny a hlásičů, umožňující získat přesnou informaci o místě požáru. Hlásiče navrhnout manuální a automatické. Kromě hlásičů systém musí zahrnovat vstupně/výstupní moduly, které umožní předat (přijmout) signál návazným ovládaným zařízením. Je uvažováno s 1 mikroprocesorovou ústřednou, umístěnou na recepci, kde je denní stálá obsluha s přímou telefonní linkou napojenou na veřejnou telefonickou síť. Navíc bude systém EPS napojen na pult centralizované ochrany HZS KRAJE VYSOČINA pomocí zařízení dálkového přenosu. Zařízení EPS musí být schválené  pro provoz v ČR, předpokládá se, že k signalizaci požáru zpravidla dojde do 120 sekund od jeho vzniku. Je požadováno nasazení systému EPS výrobce SCHRACK Seconet, typ ústředny bude volen na základě vypočítaného počtu hlásičů. Předpokládá se nasazení ústředny BMZ Integral C, popř.ústředny BMZ Integral. Je požadován systém ústředny se 100% redundantní výstavbou, která zajišťuje absolutní zabezpečení funkčnosti. Tato 100% redundance znamená, že v požární ústředně pracují dva, na sobě naprosto nezávislé systémy. V případě, že by v aktivní polovině vznikla porucha, systém automaticky přepne na druhou funkční stranu. Všechny parametry a návaznosti ve vlastním elektrickém požárním systému zůstávají neomezeny a plně funkční. Pro případné budoucí rozšíření systému EPS do dalších přilehlých objektů lze více ústředen BMZ Integral (C) propojit do jednoho systému pomocí propojení ústředen SecoNET.

Jako automatické hlásiče musí být voleny hlásiče multisenzorové, výrobce SCHRACK, typ MTD 533. Hlásič neobsahuje pouze měřící kouřovou komoru v souladu s normami EN 54 část 7, ale také teplotní část odpovídající EN 54 část 5 a může být dle požadavku naprogramován jako opticko-kouřový hlásič, teplotní hlásič nebo jako kombinovaný detektor. Hlásič rozpozná a vyhodnotí již v prvopočátku doutnající i otevřený oheň a to jak na základě velikosti částeček kouře (dle Tyndallova principu), tak i podle teploty (princip NTC-senzoru).

Na základě porovnávání parametrů CUBUS, které byly pro tento hlásič vyvinuty, měří hlásič hodnoty okolí jako např. absolutní teplotu, relativní teplotní nárůst a zákal – znečištění vzduchu. Díky tomu je možné pro každý charakter prostředí zvolit optimální nastavení, které vede k efektivnímu omezení nákladných chybových poplachů. Hlásič MTD 533 lze objednat ve všech barvách RAL stupnice. Možnost barevného přizpůsobení je v souladu s vysokou kvalitou bezpečnostní specifikace hlásiče.

V částech objektu, kde není možné provést zasekání kabelů pod omítku, kvůli zachování původních maleb, budou použity bezdrátové automatické hlásiče EPS. Systém se skládá z bezdrátového kouřového detektoru BA-RSD a přijímacího modulu (rádiové brány BA-RGV), která se připojuje přímo na kruhovou linku ústředen BMZ Integral (C). Komunikace mezi bránou a detektorem se uskutečňuje pomocí rádiového signálu.

Projektant musí doložit oprávnění k projektování navrženého systému EPS od výrobce nebo oprávněného dovozce.

## Elektrická zabezpečovací signalizace

V současné době v objektu instalován systém elektrické zabezpečovací signalizace typ DOMINUS. Pokrytí detekčními prvky nedostačující, systém je zastaralý, postupem času byl neustále doplňován o další detekční a ovládací prvky bez ucelené koncepce. Nelze jej znovu nasadit po plánované rekonstrukci elektro. Je požadováno vybudování nového uceleného systému elektrické zabezpečovací signalizace s nadstavbou přístupového systému. Detekční prvky rozmístěny po celém objektu. Ovládání pak bude řešeno pomocí bezkontaktních karet (popř.klíčenek), při přiložení karty obsluhou k příslušné čtečce bude při vstupu do dveří odblokována pouze určitá část objektu. Lze takto jednoduše a uživatelsky přehledně ovládat celý systém, eliminuje se riziko nepovoleného vstupu za provozu. Požadováno nasazení systému EZS výrobce ARITECH. Výběr konkrétního typu ústředny bude stanoven dle vypočteného počtu detekčních prvků. Systém ARITECH je vysoce výkonný zabezpečovací systém s integrovaným přístupovým systémem. Pro případné budoucí rozšíření systému EZS do dalších přilehlých objektů lze více ústředen propojit do jednoho systému pomocí zasíťování ústředen.

V částech objektu, kde není možné provést zasekání kabelů pod omítku, kvůli zachování původních maleb, budou použity bezdrátové detekční prvky systému.

Projektant musí doložit oprávnění k projektování navrženého systému EPS od výrobce nebo oprávněného dovozce.

## Datové a telefonní rozvody

V dnešní době jsou telefonní rozvody vedeny zvlášť, PC rozvody byly dovedeny pouze do kanceláří. Vzhledem k modernizaci a postupné digitalizaci je požadavek uživatele vést datové rozvody do všech prostor objektu včetně prostor výstavních. Navrhujeme rozvod strukturované kabeláže. Tato technologie je založena na kabelech s kroucenými páry, které umožňují přenos datových, telefonních a video signálů. Systém může být doplněn o prvky, které umožňují realizovat optická spojení. V takto koncipovaném kabelážním systému je možno používat různé přenosové protokoly a také různý hardware.

Telefonní a datové rozvody budou řešeny pomocí nestíněné strukturované kabeláže UTP kategorie 6. Systém strukturované kabeláže bude zpracován dle norem EIA/TIA-568 EIA/TIA TSB36 a TSB40 Comercial Building Wiring Standard. Tato technologie je založena na kabelech s kroucenými páry, které umožňují přenos datových, telefonních a video signálů.      Systém může být doplněn o prvky, které umožňují realizovat optická spojení. V takto koncipovaném kabelážním systému je možno používat různé přenosové protokoly a také různý hardware.

Pro komplexní řešení dodávky strukturované kabeláže je požadován systém SchrackNET. Obsahuje veškeré komponenty pro výstavbu moderních komunikačních sítí postavených na principech strukturované kabeláže. Je vhodný pro rozsáhlá řešení s mnoha přípojnými místy. Systém SchrackNET poskytuje koncovému uživateli plnohodnotnou systémově-projektovou záruku 20-ti let na danou instalaci. Pro její dosažení jsou kladeny na instalačního partnera vysoké odborně-technické znalosti v oblastech projektování, znalostí norem, měření a instalace kabeláží. Komponenty systému SchrackNET jsou navrženy tak, aby splňovaly vysoké požadavky na kvalitu, flexibilitu použití a designové začlenění do již existujících inženýrských sítí. Konstrukce prvků odpovídá aktuálním normám a standardům, včetně funkční bezpečnosti při montáži a následné správě. Jednotlivé části systému procházejí pravidelnou modifikací a technicko-jakostní inovací při zachování pozitivního poměru cena/výkon. Pro lepší přehlednost jsou jednotlivé komponenty rozděleny do funkčních celků, tzv. řad. V každé řadě lze nalézt optimalizované konstrukční řešení účastnických zásuvek a přepojovacích panelů (patchpanelů), které splní veškeré požadavky na certifikaci a systémovou záruku. Dané komponenty, popř. celá řada je vyzkoušena v laboratořích u nezavislých organizací, zpravidla GHMT v Německu.

Je požadována dodávka značkových aktivních prvků pro datové rozvody, požadována dodávka a nastavení zařízení výrobce DELL.

Projektant musí doložit oprávnění k projektování navrženého systému EPS od výrobce nebo oprávněného dovozce.

## Kamerový systém

V průběhu předešlých let byl postupně dobudován kamerový systém s celkem 9 venkovními a 8 vnitřními kamerami. Stejně, jako u systému elektrické zabezpečovací signalizace, nebyl řešen koncepčně, instalované kamery jsou nestejné kvality, některé kamery jsou zastaralé. Doporučujeme vybudování nového uceleného kamerového systému s kamerami v jednotné kvalitě a s kvalitním digitálním nahrávacím zařízením, jenž umožní dostatečně dlouhou dobu zachovat záznam, popř.obraz z kamer distribuovat po PC sítí nebo internetu (dle požadavku uživatele a investora).

Požadováno nasazení kamerového systému výrobce ARITECH. Výběr konkrétního digitálního záznamového zařízení a počtu monitorovacích stanovišť bude stanoven dle vypočteného počtu kamer a upřesnění požadavků investora. Budou projektovány barevné kamery s vysokou světelnou citlivostí a vysokým rozlišením. Digitální záznamové zařízení bude mít minimálně horizontální rozlišení 720 pixelů, vertikální rozlišení 540 řádků, video komprese MPEG-4, rychlost záznamu pro všechny kanály min.25 sn/s v 2CIF rozlišení, síť typ 10/100/1000 Ethernet port: RJ-45, protokol TCP/IP, UDP, DHCP, archivace na externí USB klíč a interní DVD vypalovací mechaniku.

Projektant musí doložit oprávnění k projektování navrženého systému EPS od výrobce nebo oprávněného dovozce.

## Pobočková telefonní ústředna

V současné době používaná zastaralá analogová telefonní ústředna ATEUS. Kapacitně nedostačující, nelze k ní připojit digitální telefonní linky ISDN, popř.využívat provolbu (vyzvonění zvenčí na konkrétní tel.přístroj bez nutnosti spojovatelky). Je doporučena výměna stávající zastaralé analogové telefonní ústředny za novou digitální s možností případného budoucího rozšiřování. K nové telefonní ústředně bude připojeno nové telefonní automatické tablo, instalované u hlavního vchodu do budovy.

Je požadován digitální telefonní systém SIEMENS HiPath, typ ústředny bude zvolen dle příslušné konfigurace, zadané uživatelem. Je třeba kalkulovat s možným případným budoucím rozšířením telefonního systému a případná centralizace s okolními objekty.

## Společná televizní anténa

Bude řešena do míst, zadaných uživatelem. Bude zvolena hvězdicová topologie vedení (ke každé zásuvce veden samostatný kabel). Systém bude vyprojektován pro satelitní příjem z jedné družice, předpokládán příjem paketu CS LINK.

## Docházkový systém

Zároveň s přístupovým systémem, vybudovaným v rámci nového systému elektrické zabezpečovací signalizace, je požadována instalace docházkového systému pro sledování pracovní doby zaměstnanců. Pro identifikaci každého uživatele budou sloužit stejné identifikační média (karty nebo klíčenky), jako pro přístupový systém.

7. Kompletní výměna zdravotechnických instalací

Návrh řešení rekonstrukce ZTI pro nové sociální zařízení Muzea Vysočiny Třebíč.

Vnitřní kanalizace

Kanalizace bude provedena dle ČSN 75 6760.

Před zahájením zemních a výkopových prací,spojené s pokládkou ležaté kanalizace, je nutné na stavbě překontrolovat trasy a spádování nového kanalizačního potrubí!

Jedná se o kanalizaci jednotnou. Kanalizační potrubí bude dopojeno na stávající kanalizaci. Nová ležatá kanalizace bude provedena z plastových trub typu KG - systém (PVC). Potrubí bude uloženo do pískového lože min. 100mm a zasypáno pískem o tl. vrstvy min. 100 mm nad horní hranu potrubí. Minimální sklon potrubí do DN150(včetně) bude odpovídat 2%. Stoupací a připojovací potrubí bude provedeno z plastových trub typu HT-systém (PPs). Do nových sociálních zařízení budou do podlahy osazeny podlahové vpusti typu HL se zápachovým uzávěrem, který zajišťuje pachotěsnost i v případě vyschnutí.  Na stoupacím potrubí min. 1m nad podlahou, budou osazeny čistící tvarovky typu HTRE. Tyto čistící tvarovky budu zakrytovány plastovými dvířky o rozměrech min. 200x200mm. Stoupačky (větrací potrubí) budou vyvedeny nad střechu a budou opatřeny větrací hlavicí. Pro tato větrací potrubí bude využito stávajících prostupů přes vodorovné stavební konstrukce. Stávající větr.potrubí bude demontováno. Kondenzát ze vzduchotechnického potrubí bude sveden přes uzávěrku zápachu typu HL DN40 do vnitřní kanalizace. Tento typ uzávěrky je určen pouze pro vzduchotechnické a limatizační zařízení. Připojení na kanalizaci bude provedeno v podhledovém prostoru. Po ukončení montáže kanalizace se provede zkouška těsnosti vodou dle ČSN 73 6760.

Vnitřní vodovod

Vodovod bude odpovídat ČSN 73 6660 – Vnitřní vodovody.

Rozvod studené, teplé a cirkulační vody bude proveden plastovým potrubím typu WAVIN Ekoplastik PPR- polypropylen (hostalen). Trasy hlavních páteřních rozvodů vody budou zachovány. Pro vlastní vedení potrubí bude využito stávajících prostupů svislými a vodorovnými stavebními konstrukcemi. Stoupací, případně připojovací potrubí pro sociální zařízení bude, dle projektové dokumentace, napojeno na vodorovné páteřní rozvody vody v 1.PP. Stoupací potrubí bude na patě opatřeno kulovými uzávěry s vypouštěním pro účely údržby a oprav vodovodního systému. Potrubí studené, teplé a cirkulační vody bude vedeno, ve většině případů, k zařizovacím předmětům ve zdivu ukončené rohovým ventilem s napojením na ocelovou flexi-hadici. Potrubí studené vody bude tepelně izolováno návlekovou izolací z pěnového polyetylenu s hliníkovou fólií typu MIRELON POLAR tl. 13mm. Rozvody teplé a cirkulační vody budou izolovány potrubními izolačními pouzdry tl. 40mm z kamenné vlny (minerální plsti) pojené organickou pryskyřicí typu ROCKWOOL PIPO-ALS. Mají tvar dutého podélně děleného válce vyrobeného z jednoho nebo více segmentů, se zámkem zamezujícím ztrátě tepla v podélném spoji. Tento válec je opatřen povrchovou úpravou z hliníkové fólie vyztužené mřížkou ze skleněných vláken. Pouzdro je na podélném spoji opatřeno přesahem fólie se samolepicí páskou pro dokonalé uzavření pouzdra. Potrubí vedené v podlaze nebo zdivu zámku bude izolováno návlekovou izolací z pěnového polyetylenu. Po ukončení montáže rozvodů vody a požárního vodovodu, bude provedena tlaková zkouška 1,5 násobkem provozního tlaku dle ČSN 73 6660. O výsledku zkoušky bude vyhotoven protokol o tlakové zkoušce.

Zařizovací předměty

Jsou navrženy diturvitové, bílé a budou dodány dle požadavků investora. Výtokové baterie jsou navrženy chromované pákové nástěnné a stojánkové.

8. Kompletní výměna stávajícího systému vytápění

Návrh řešení řeší celkovou obnovu ústředního vytápění pro jeho opotřebení a morální i fyzickou zastaralost včetně špatného technického stavu. Zařízení je bez výměny z roku 1960.

Stávající stav

Vytápění objektu je řešeno novou plynovou kotelnou s nuceným oběhem vody, s tepelným spádem 80/60 °C t. j. se střední teplotou 70 °C pro radiátorové vytápění. Stávající vytápění objektu je řešeno litinovými a ocelovými článkovými tělesy o rozměrech 500/200, 500/160, 1000/200, 100/150, doplněné deskovými ocelovými tělesy typu RADIK KLASIK. Instalovaný výkon celého objektu při tepelném spádu soustavy 80/60 °C činí 433 kW. Tělesa jsou převážně umístěna pod okny nebo dle situačních možností. Tělesa jsou opatřena uzavíracími ventily. Stávající vytápění objektu je rozděleno na čtyři okruhy (větve). Větev A – kamenný sál, celkový topný výkon větve 65 kW,. větev B – konírny, celkový topný výkon větve 128 kW, větev C – archiv, celkový topný výkon větve 55 kW, větev D – kanceláře, celkový topný výkon větve 185 kW

Kotelna

V kotelně jsou instalovány dva stacionární kondenzační plynové kotle HOVAL UltraGas 250, každý o výkonu 250 kW a celkovém výkonu 500 kW. Otopná soustava je

provozována  s nuceným oběhem vody, s tepelným spádem 80/60 °C, t. j. se střední teplotou 70 °C pro radiátorové vytápění. Tento tepelný spád je využíván s přihlédnutím k provozním a teplotním možnostem stávající otopné soustavy. V dokumentaci vlastního vytápění objektu muzea je nutné uvažovat s nízkoteplotním potenciálem např. 65/50 °C vzhledem k moderní konstrukci nové kotelny.

Trasy

Nové trasy jednotlivých větví budou v maximální možné míře kopírovat stávající trasy ÚT. Vytápění objektu muzea bude členěno na čtyři hlavní okruhy (větve). Větev A – Kamenný sál, větev B – Konírny, větev C – Archiv a větev D – kanceláře. Jednotlivé okruhy se napojí na již zrealizované rozvody ukončené za zdí kotelny. Pro větev D - Kanceláře se využije stávající topný přivaděč ve vnitřním nádvoří, který bude ponechán bez úprav. Otopná soustava je volena se spodním rozvodem, situovaným obvykle pod stropem suterénu a nuceným oběhem. Při návrhu otopné soustavy bude provedeno metodou použití ekonomických rychlostí. Na paty jednotlivých stoupacích potrubí budou osazeny kulové kohouty s vypouštěním. Otopná tělesa budou na jednotlivé stoupačky napojeny připojovacím potrubím. Celá otopná soustava bude odvzdušněna přes nejvýše položená otopná tělesa a odvzdušňovací ventily. V prostoru kotelny dojde k přepojení rozvodů pro stoupačky A3, A4 na příslušnou větev A – Kamenný sál.

Potrubí

Rozvody topení k jednotlivým otopným tělesům budou navrženy z měděných trub. Měděná potrubí musí splňovat požadavky EN 1057 Měď a slitiny mědi – Bezešvé kruhové trubky pro vodu a plyn v sanitární technice a ve vytápění a EN 1254 – Tvarovky. Potrubí vyrobené dle této normy je z bezkyslíkaté mědi s minimálním obsahem 99,9% hmotnostních podílů mědi. Potrubní rozvody systému povedou zasekány v drážkách a v konstrukcích podlah. Při umístění v drážkách, nebo přímo v potěru bude chráněno před mechanickými a případně chemickými vlivy (např. vlhké kyselé omítky). Pro vyrovnání délkové roztažnosti potrubí budou do potrubí vsazeny kompenzační vsuvky s kompenzační sadou, která neumožní pohyb mimo osu potrubí, jinak bude kompenzace řešena v přirozených lomech potrubí. Potrubí vedené nevytápěnými prostory bude tepelně izolováno potrubním izolačním pouzdrem typu ROCKWOOL PIPO ALS tl. 40mm z kamenné vlny (minerální plsti) pojené organickou pryskyřicí. Mají tvar dutého podélně děleného válce vyrobeného z jednoho nebo více segmentů, se zámkem zamezujícím ztrátě tepla v podélném spoji. Tento válec je opatřen povrchovou úpravou z hliníkové fólie vyztužené mřížkou ze skleněných vláken. Pouzdro je na podélném spoji opatřeno přesahem fólie se samolepicí páskou pro dokonalé uzavření pouzdra. Potrubí vedené v podlaze nebo zdivu zámku bude izolováno návlekovou izolací z pěnového polyetylenu. Hlavní rozvod v expozici koníren vedený v podlaze koníren (Větev B) bude proveden z předizolovaného materiálu typu Cu-flex – měkká, žíhaná měď F22. Tloušťky izolace jednotlivých průměrů potrubí budou řešeny v projektové dokumentaci.

Otopná tělesa

Vytápění objektu bude řešeno článkovými litinovými otopnými tělesy Kalor 3 o rozměrech, 500/160, 900/70 a v případě zdvojení těles bude doplněno o Kalor o rozměrech 500/160. Klasická litinová otopná tělesa doplněná čelní panelovou plochou (Kalor 3) se oproti řadě Kalor vyznačují lepším předáváním tepla do prostoru a estetičtějším vzhledem. Tyto tělesa zajišťují prakticky neomezenou životnost, vysokou variabilitu výkonu, možnost prefabrikace a finalizace v odstínech RAL a kompaktní čelní plochu tělesa. Tělesa budou umístěna na nejvíce ochlazovanou plochu, pod okny nebo dle situačních možností a požadavků investora. Tělesa budou opatřena uzavíracími termostatickými kombiventily s integrovanou regulací diferenčního tlaku Siemens. Tyto ventily zajišťují za všech provozních podmínek přesně definovaný odběr tepla každým radiátorem. Proto již není třeba používat dříve běžné regulační ventily ve stoupačkách k hydraulickému vyrovnání systému. Při použití kombiventilu nevzniká rušivý hluk zapříčiněný nadměrným průtokem.. Ovládací armatury k tělesům jsou navrženy mosazné typu, ostatní armatury budou také mosazné.

Je nutné uvažovat s nízkoteplotním potenciálem např. 65/50oC vzhledem k moderní konstrukci nové kotelny.

Regulace

1. komunikace v protokolu E BUS s automatikou kotle (zap/vyp plynulá regulace výkonu kotle), připínání kotle při zadavatelném požadavku na jeho výkon,

2. volné nastavení času na regulátoru, 3. nastavení komfortní a útlumové teploty v týdenním programu – zvlášť pro každou topnou větev, 4. nastavení stálé podkladové teploty vytápění (pro každý topný okruh), 5. možnost ekvitermního řízení kotlů, 6. spojitá komunikace při použití vnitřních čidel, 7. adaptabilní chování regulace při zátopu/útlumu, 8. možnost nastavení strmosti a posunu topné křivky zvlášť pro každý topný okruh, 9. možnost nastavení cejchovaného módu pro vnitřní čidla, 10. nastavitelná teplotní úroveň pro přepínání léto/zima, 11. omezení natápěcí teploty pro každý topný okruh. Stávající regulace kotelny bude ponechána. Pro všechny okruhy budou nově umístěna vnitřní čidla Hoval, umožňující komunikaci vč. uložení potřebných kabelů a zapojení v kotelně.

3.  V Š E O B E C N É    P O Ž A D A V K Y

Dokumentace bude provedena v rozsahu stanoveném přílohou č.1 a přílohou č.2 vyhl. č.499/2006Sb. v souladu se všemi platnými normami a zákonnými ustanoveními.

Veškerá navrhovaná řešení budou vždy předem projednána se zástupci památkové péče

Projektová dokumentace bude rozdělena na oddíl - stávající stav a oddíl návrh.

Oddíl stávajícího stavu bude obsahovat minimálně:

- veškeré půdorysy s vyznačením stávajících povrchových úprav, účelem místností, popisem prvků PSV a zakreslením stávajících tras vnitřních instalací

- výkres průlezné odpadní šachty a jejím řez

- potřebné řezy objektem v minimálním počtu čtyř řezů s vyznačením stávajících povrchových úprav, popisem prvků PSV a zakreslením stávajících tras vnitřních instalací

- výkresy pohledů fasád s vyznačením povrchových úprav a zakreslením tras stávajících sítí a popisem prvků PSV, ve výkresech budou zaneseny průzkumy a měření  s vyznačením vlhkostních map a rozsahem zasolení

- výkres krovu s detailním popisem jednotlivých prvků

- potřebné posudky a průzkumy

- fotodokumentaci

Oddíl návrh bude proveden ve stejné struktuře jako stávající stav s vyznačením navržených úprav. Pro vedení tras instalací budou navíc zpracovány veškeré pohledy na místnosti s přesným popisem a zakreslením jednotlivých tras. Oddíl návrh bude dále obsahovat veškeré potřebné restaurátorské záměry a konstrukční detaily potřebné pro vydání závazného stanoviska orgánů státní památkové péče a pro jednoznačné a nezaměnitelné provedení v průběhu realizace díla.