útvar: odbor vodovodů
a kanalizací

# Číslo útvaru: 15130

# NAŠE ČJ.:	28187/2008-15130

VYŘIZUJE:	ing. Skácel

Telefon:	221 812631

FAX:	221 812990

E-MAIL:	vladimir.skacel@mze.cz

adresa:	těšnov 17, 117 05  Praha 1

DATUM:	22. 08. 2008

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina – VIII. změna - stanovisko Ministerstva zemědělství ČR k navrhovaným změnám schváleného Plánu

Ministerstvo zemědělství ČR obdrželo dne 21. července 2008 žádost Vašeho krajského úřadu ze dne 17. července 2008 čj. OLVHZ 1252/2008-12 Ol o stanovisko ministerstva k 12 navrhovaným změnám schváleného Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina (dále jen „PRVKÚK“). Dodatečně byla zaslána elektronickou poštou žádost obce Štěměchy. Celkový počet změn navrhovaných v rámci VIII. změny PRVKÚK je tedy 13.

Žádosti byly zpracovány podle Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro zpracování, projednání a schválení změn PRVKÚK č. 16/07 (dále jen „Zásady“), které byly schváleny Zastupitelstvem kraje Vysočina dne 6. listopadu 2007 usnesením číslo 0446/06/2007/ZK.

Ministerstvo zemědělství ČR sděluje, že v návaznosti na dopisy čj. 22 848/2005-16330 ze dne 1. července 2005, čj. 8 394/2006-16330 ze dne 8. března 2006, čj. 29 999/2006-16330 ze dne 4. září 2006 a čj. 8 923/2007-16330 ze dne 8. března 2007, na platné Zásady, a dále s ohledem na obsah a rozsah doplněných podkladů (viz dopis čj. OLVHZ 57112/2008-2 Ol ze dne
12. srpna 2008), vydává k navrhovaným změnám PRVKÚK toto

s t a n o v i s k o:

- Obec Urbanov

Ministerstvo zemědělství ČR sděluje, že vydá stanovisko k navrhované změně technického řešení odkanalizování a čištění odpadních vod až po obdržení zpracované dokumentace navrhovaného řešení, která bude obsahovat ekonomické i technické podklady pro podrobné odborné a objektivní posouzení. Součástí podkladů bude rovněž vzájemné ekonomické porovnání navrhované změny a platného technického řešení ve schváleném PRVKÚK.

- Obec Unčín

Ministerstvo zemědělství ČR sděluje, že vydá stanovisko k navrhované změně technického řešení zásobování pitnou vodou až po obdržení zpracované dokumentace navrhovaného řešení, která bude obsahovat ekonomické i technické podklady pro podrobné odborné
a objektivní posouzení. Součástí podkladů bude rovněž vzájemné ekonomické porovnání navrhované změny a platného technického řešení ve schváleném PRVKÚK.

- Obec Líšná

Ministerstvo zemědělství ČR nemá zásadní připomínky k navrhované změně technického řešení odkanalizování a čištění odpadních vod, kdy odpadní vody budou čištěny na čistírně odpadních vod Líšná.

Postup v PRVKÚK při zainvestování nových stavebních ploch je uveden v posledním odstavci tohoto stanoviska.

- Obec Kněževes

Ministerstvo zemědělství ČR nemá zásadní připomínky k navrhované změně technického řešení zásobování pitnou vodou, kdy bude obnovena technologie stávající úpravny vody Kněževes - Krásněves.

- Obec Krásněves

# Platí stejné stanovisko jako pro obec Kněževes.

- Obec Hodice

# Platí stejné stanovisko jako pro obec Unčín.

- Obec Řídelov – zásobování pitnou vodou

Ministerstvo zemědělství ČR nesouhlasí s navrhovanou změnou technického řešení zásobování pitnou vodou v předmětné obci, charakterizovanou nízkou a podél silnice široce rozptýlenou zástavbou včetně osamělých objektů, z důvodu současných i budoucích kvalitativních a případně kvantitativních problémů v navrhovaném místním zdroji vody
– vybudovaném vrtu.

Doporučujeme realizovat technické řešení ve schváleném PRVKÚK - napojení obce na přivaděč skupinového vodovodu Nová Říše – Telč – Třešť – Jihlava (například z vodojemu
u obce Sedlejov). Pouze toto napojení může vyřešit uvedené problémy se zásobováním pitnou vodou předmětné obce.

- Obec Řídelov – odkanalizování a čištění odpadních vod

Ministerstvo zemědělství ČR nesouhlasí s navrhovanou změnou technického řešení odkanalizování a čištění odpadních vod z důvodu neúměrně vysokého podílu nákladů na jednoho trvale odkanalizovaného obyvatele – 183 tis. Kč/1 obyvatel. V případě odvádění odpadních vod pro výše charakterizovanou obec se jedná o vysoce neefektivní podíl počtu obyvatel na 1 km stokové sítě s velmi dlouhými kanalizačními přípojkami (neochota obyvatel
s jejich budováním a napojením na stokovou síť).

Postup v PRVKÚK při zainvestování nových stavebních ploch je uveden v posledním odstavci tohoto stanoviska.

- Obec Koberovice – pouze místní část Koberovice bez místních částí Lísky
a Lohenice

Ministerstvo zemědělství ČR nemá zásadní připomínky k navrhované změně technického řešení odkanalizování a čištění odpadních vod, kdy odpadní vody budou čištěny na čistírně odpadních vod Koberovice. To znamená, že odpadní vody nebudou přečerpávány na vybudovanou ČOV Hojanovice.

- Obec Kynice

Ministerstvo zemědělství ČR nesouhlasí s navrhovanou změnou technického řešení zásobování pitnou vodou v předmětné obci z důvodu, vydatnost 4 pramenních jímek pro zásobování celé obce není zajištěna v suchém období. V protokolu o čerpací zkoušce ze dne 21. listopadu 2007 je upozornění na rapidní pokles vydatnosti zejména v suchém období.

Doporučujeme realizovat technické řešení ve schváleném PRVKÚK - napojení obce na vybudovaný vodovod Vrbice – Leština u Světlé. Pouze toto napojení může vyřešit současné
i možné budoucí kvantitativní problémy se zásobováním pitnou vodou předmětné obce.

- Obec Krahulčí

Ministerstvo zemědělství ČR nemá zásadní připomínky k navrhované změně technického řešení odkanalizování a čištění odpadních vod, kdy bude zachován stávající systém jednotné kanalizace a bude dobudována páteřní stoka, která odvede odpadní vody do kapacitně vyhovujících biologických stabilizačních nádrží.

Zásadní podmínkou tohoto souhlasného stanoviska je, že se bude jednat o předčištěné odpadní vody v biologických septicích u každé nemovitosti a biologické stabilizační nádrže budou plnit pouze funkci dočištění odpadních vod.

- Obec Krhov

Ministerstvo zemědělství ČR nemá zásadní připomínky k navrhované změně technického řešení odkanalizování a čištění odpadních vod, kdy bude vybudována splašková kanalizace
a čistírna odpadních vod Krhov. Na této čistírně odpadních vod budou rovněž čištěny odpadní vody z obce Račice, proti PRVKÚK ale nebudou čištěny odpadní vody z obcí Odunec
a Zárubnice.

- Obec Štěměchy

Ministerstvo zemědělství ČR nemá zásadní připomínky k navrhované změně technického řešení odkanalizování v silnici I/23, kde bude vybudována jednotná kanalizace.

V dopise ministerstva čj. 8 923/2007-16330 ze dne 8. března 2007 je specifikován minimální povinný rozsah databáze a dalších podkladů nezbytných pro aktualizaci informačního systému PRVKÚK.

V tomto dopise ministerstva je rovněž dále uvedeno, že PRVKÚK neřeší zainvestování nových stavebních ploch s výjimkou přivedení pitné vody k obvodu nové stavební plochy, resp. odvedení odpadních vod z obvodu nové stavební plochy. Proto nemohou být tyto návrhy předmětem řešení a tím i žádostí o změnu platného a schváleného PRVKÚK, stejně jako předmětem žádostí o finanční podporu. Po realizaci takového řešení bude tato skutečnost uvedena v příslušném popisu (kartě) obce nebo její části a délky vodovodních řadů
a kanalizačních stok budou zahrnuty do příslušných tabulek obce nebo její části jako stávají stav.

# S pozdravem

# Ing. Aleš Kendík

ředitel odboru

# Text boxes

Krajský úřad kraje Vysočina

Ing. Petr Bureš

vedoucí odboru lesního a vodního

hospodářství a zemědělství

Žižkova 57

587 33  Jihlava