### Brněnská 203/21

674 01 Třebíč

tel. 568 842 348, 606 224 941

info@cube-projekty.cz

bankovní spojení: GE Money Bank, pobočka Třebíč

č.ú.: 185410179/0600

IČ: 28267419

DIČ: CZ28267419

NÁVRH NÁPRAVNÝCH OPATŘENÍ HYDROIZOLAČNÍCH DEFEKTŮ STŘECHY

Akce:

Návrh nápravných opatření hydroizolačních defektů střechy Univerzálního pavilonu služeb nemocnice v Třebíči

Místo stavby:

Nemocnice Třebíč

Univerzální pavilon služeb

Purkyňovo náměstí 2

674 01 Třebíč

IČ: 00839396

DIČ: CZ00839396

Objednatel:

Vysočina

Žižkova 57/1882

587 33 Jihlava

IČ: 70890749

DIČ: CZ70890749

Zhotovitel:

C.U.B.E. s.r.o.

Brněnská 203/21

674 01 Třebíč

tel.: 568 842 348, 606 224 941

e-mail: info@cube-projekty.cz

IČ: 28267419

DIČ: CZ28267419

ÚVOD:

Na základě expertního posudku zpracovaného Expertní a znaleckou kanceláří pod vedením Doc. Ing. Zdeňka Kutnara, CSc. z dubna 2010 a na základě vlastního šetření stávajícího stavu objektu Univerzálního pavilonu služeb nemocnice v Třebíči stanovujeme rozsah nápravných opatření nezbytných k odstranění hydroizolačních defektů střechy.

Specifikace defektů střechy a jejich příčiny jsou popsány v kapitole 3. Expertního posudku.

Technický popis konstrukce stávajícího způsobu zastřešení objektu je uveden v kapitole 4. Expertního posudku.

Souhlasíme s názorem expertního posudku, který považuje navržený typ falcované střešní krytiny s ohledem na tvar a složitost střechy a způsob odvodnění za nevhodný.

Spoje hladké plechové krytiny ve formě stojaté, případně ležaté drážky nelze spolehlivě utěsnit tak, aby v momentech tání sněhu, namrzání vody na klempířských prvcích nebo v době přívalových dešťů nedocházelo k zatečení do konstrukce střešního pláště.

Expertní posudek uvažoval při zpracování tepelně technického výpočtu zřejmě s omezeně větranou střechou a z tohoto důvodu považuje stávající způsob zateplení střechy za dostatečný.

Vzhledem ke skutečnosti, že uvažujeme s řízeným větráním meziprostoru dvouplášťové střechy, navrhujeme dodatečné zateplení střešní konstrukce. Stávající tepelně technické vlastnosti střechy jsou podrobněji specifikovány v příloze, kapitola Základní komplexní tepelně technické posouzení stavební konstrukce.

V souvislosti s objemem nápravných opatření hydroizolačních defektů střechy doporučujeme zvážení možnosti nahrazení stávající dvouplášťové střechy plochou jednoplášťovou střechou, včetně úpravy způsobu likvidace srážkových vod.

A. Přípravné práce:

V kapitole Přípravné práce je uveden soupis činností, které by měly předcházet vlastní realizaci stavebních úprav střešní konstrukce.

1) Zhotovení projektové dokumentace k žádosti o stavební povolení nebo ohlášení

stavby a dále projektové dokumentace pro provedení stavby.

2) Zhotovení posudku zdravotního stavu dřevěných prvků střešní konstrukce.

3) Zhotovení statického posouzení únosnosti konstrukce krovů v souvislosti

s platnými normami a posouzení sávajícího stavu nosné stropní konstrukce z

železobetonových stropních panelů nad posledním podlažím v souvislosti

s dlouhodobým zatékáním do konstrukce stropů.

4) Vypracování plánu BOZP.

5) Vypracování oponentního posudku na předloženou projektovou dokumentaci pro provedení stavby.

B. Bourací a demontážní práce:

V kapitole Bourací a demontážní práce je uveden soupis prací spojených s vlastní realizací stavebních úprav střešní konstrukce.

1) Zřízení dočasného zastřešení střechy po dobu provádění stavebních úprav a jeho

následná demontáž a likvidace po ukončení provádění stavebních úprav,

rozdělení na 4 etapy.

2) Vystěhování dotčených místností provozu nemocnice a následné zpětné

nastěhování a zařízení po ukončení provádění stavebních úprav, rozdělení na 4

etapy.

3) Zařízení staveniště.

4) Demontáž poškozené konstrukce zavěšeného minerálního podhledu v rozsahu do

20% plochy, likvidace poškozené části, doplnění a zpětná montáž, včetně

případné demontáže a zpětné montáže svítidel, rozvodů elektroinstalace, ad.

5) Demontáž a likvidace falcované střešní krytiny z měděného plechu, včetně

souvisejících klempířských prvků (100% plochy).

6) Zohlednění zpětného výkupu mědi ve sběrně druhotných surovin.

7) Demontáž a likvidace difuzní fólie (100% plochy).

8) Demontáž a likvidace prkenného bednění pultových střech, tloušťka 25 mm (100%

plochy).

9) Demontáž, přesun a zpětná pokládka desek tepelné minerální izolace ve dvou

vrstvách, celková tloušťka 160 mm (20% objemu nevratně poškozené tepelné

izolace bude zlikvidováno jako nebezpečný odpad).

10) Posílení části prvků v konstrukci krovů v souvislosti s požadavkem na větší

zatížení střešní konstrukce (předpokládáme výškové nastavení krokví s větším

rozponem příložkami v rozsahu 40% plochy střechy).

11) Výměna části poškozených dřevěných prvků v konstrukci krovů poškozených

dlouhodobým zatékáním do konstrukce střešního pláště (předpokládáme

maximálně 20% objemu řeziva).

12) Otlučení poškozené venkovní omítky v souvislosti s dlouhodobým zatékáním.

13) Odstranění venkovních nátěrů souvisejících ocelových konstrukcí.

14) Demontáž a likvidace souboru nefunkčních prvků PSV (větrací mřížky,

ukončovací profily, ad.).

15) Odpojení a demontáž souboru technologického zařízení v prostoru střechy,

včetně zpětného zapojení a zprovoznění, včetně revize.

16) Demontáž prvků hromosvodu a jeho zpětná montáž včetně revize.

17) Demontáž a likvidace nedostatečného odporového vyhřívání zaatikových a

mezistřešních žlabů.

18) Zřízení, pronájem a demontáž zařízení nezbytného pro vlastní realizaci

stavebních úprav jako je lešení, hydraulická pracovní plošina, plošiny proti pádu

předmětů z výšky, shozy, ochranné sítě, kontejnery, jeřáby, ad.

19) Odvoz a likvidace bouraných hmot včetně poplatku za uložení na skládce.

C. Navržené stavební úpravy:

V kapitole Navržené stavební úpravy je uveden soupis prací spojených s vlastní realizací nápravných opatření hydroizolačních defektů střechy.

1) Dodávka a montáž parotěsné zábrany na stávající stropní konstrukci z

železobetonových stropních panelů ve formě natavených těžkých asfaltových pásů

(100% plochy).

2) Zřízení dřevěné konstrukce revizní lávky v meziprostoru dvouplášťové střechy.

3) Zřízení rozvodů silnoproudé elektroinstalace v meziprostoru dvouplášťové střechy,

umožňující připojení provizorního osvětlení, případně elektrického nářadí.

4) Náhrada části poškozené původní tepelné izolace minerálními deskami ve dvou

vrstvách, celková tloušťka 160 mm, v rozsahu do 20% plochy (dodávka a montáž).

5) Dodávka a doplnění tepelné izolace ve formě foukaného minerálního granulátu,

tloušťka 100 mm (100% plochy).

6) Sanace souboru stávajících souvisejících stavebních konstrukcí poškozených

vlivem zatékání.

7) Chemické ošetření stávajících, doplněných a nových dřevěných prvků v konstrukci

krovů proti působení dřevokazného hmyzu, houbám a plísním (100% objemu).

8) Dodávka a montáž plošného bednění z desek OSB 4 – 4 P+D, tloušťka 22 mm

(100% plochy).

9) Dodávka a montáž pojistné hydroizolace na bednění z desek OSB (hustě kotvené)

ve formě těžkých asfaltových pásů se svařovanými spoji (100% plochy).

10) Dodávka a montáž separační anorganické geotextilie s plošnou hmotností 200

g/m² (100% plochy).

11) Dodávka a montáž systému fóliové mechanicky kotvené střešní krytiny, například

Fatrafol 810, tloušťka 1,5 mm, včetně všech systémových prvků (100% plochy).

12) Opracování souboru prostupů prvků a konstrukcí procházejících střešním

pláštěm (zábradlí, vzduchotechnika, prvky skeletu, apod.).

13) Přitížení střešní fólie po obvodu střechy v místě zaatikových žlabů a atikového

zdiva (velkoformátové betonové dlaždice na podložkách).

14) Oprava vnějších porušených omítek, včetně dodávky a aplikace fasádního

nátěru.

15) Obnova venkovních nátěrů ocelových konstrukcí.

16) Dodávka a montáž systému odporového vyhřívání zaatikových a mezistřešních

žlabů a dešťových svodů.

17) Dodávka a montáž prvků a zařízení pro zajištění řízeného větrání meziprostoru

dvouplášťové střechy (přivětrávací mřížky, samočinné větrací hlavice, případně

větrací hlavice s integrovaným motorem, včetně připojení na elektroinstalaci, ad.).

18) Dodávka a montáž konstrukce nových vstupních otvorů do meziprostoru

dvouplášťové střechy.

19) Úprava souboru stávajícího systému odvodnění střechy, včetně řešení

návaznosti zaatikových a mezistřešních žlabů na žlabové kotlíky a dále na potrubí

dešťových svodů.

20) Obnova poškozených nátěrů vnitřních omítek.

21) Dodávka a doplnění souboru prvků PSV (větrací mřížky, ukončovací profily,

apod.).

ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ

POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE

Podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540.

KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT:

Typ hodnocené konstrukce:           Strop, střecha – tepelný tok zdola

Korekce součinitele prostupu dU:  0.000 W/m2K

Skladba konstrukce (od interiéru):

Číslo 	Název 	D[m] 	L[W/mK] 	C[J/kgK] 	Ro[kg/m3] 	     Mi[-] 	Ma[kg/m2]

1 	Železobeton - 	 0.2000 	  2.1840 	1020.0 	 2400.0 	      32.0 	 0.0000

2 	Minerální plsť 	 0.1600 	  0.0530 	 880.0 	  100.0 	       1.1 	 0.0000

Okrajové podmínky výpočtu:

Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi:  	              0.10 m2K/W

dtto pro výpočet kondenzace a povrchových teplot Rsi:   0.25 m2K/W

Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse:   	              0.04 m2K/W

dtto pro výpočet kondenzace a povrchových teplot Rse:  0.04 m2K/W

Návrhová venkovní teplota Te:                                    -17.0 C

Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  	  25.0 C

Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe:  85.0 %

Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi:  	  55.0 %

Měsíc 	Délka[dny] 	Tai[C] 	RHi[%] 	Pi[Pa] 	Te[C] 	RHe[%] 	Pe[Pa]

1 	      31 	  25.0 	 42.8 	1355.0 	  -3.0 	 81.4 	 387.0

2 	      28 	  25.0 	 44.9 	1421.5 	  -1.0 	 80.8 	 454.1

3 	      31 	  25.0 	 45.7 	1446.8 	   2.8 	 79.4 	 592.9

4 	      30 	  25.0 	 46.5 	1472.2 	   7.8 	 77.4 	 818.7

5 	      31 	  25.0 	 48.9 	1548.1 	  12.8 	 74.4 	1099.3

6 	      30 	  25.0 	 51.4 	1627.3 	  16.0 	 71.9 	1306.6

7 	      31 	  25.0 	 52.6 	1665.3 	  17.5 	 70.4 	1407.2

8 	      31 	  25.0 	 52.2 	1652.6 	  17.0 	 70.9 	1373.1

9 	      30 	  25.0 	 49.2 	1557.6 	  13.2 	 74.2 	1125.4

10 	      31 	  25.0 	 46.6 	1475.3 	   8.2 	 77.2 	 839.1

11 	      30 	  25.0 	 45.8 	1450.0 	   2.7 	 79.6 	 590.2

12 	      31 	  25.0 	 44.8 	1418.3 	  -1.1 	 80.7 	 449.8

Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti:  5.0 %

Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem dle ČSN EN ISO 13788.

Počet hodnocených let:  1

TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ:

Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946:

Tepelný odpor konstrukce R:                   3.11 m2K/W

Součinitel prostupu tepla konstrukce U:  0.31 W/m2K

Součinitel prostupu zabudované konstrukce U,kc:  0.33 / 0.36 / 0.41 / 0.51 W/m2K

Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tepelných mostů vyjádřenou přibližnou

přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4.

Difuzní odpor konstrukce ZpT:           3.5E+0010 m/s

Teplotní útlum konstrukce Ny*:          165.9

Fázový posun teplotního kmitu Psi*:  9.0 h

Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788:

Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p:  21.91 C

Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p:  	 0.926

Číslo 	Minimální požadované hodnoty při max. 	Vypočtené

měsíce 	relativní vlhkosti na vnitřním povrchu: 	hodnoty

--------- 80% --------- 	-------- 100% ---------

Tsi,m[C] 	f,Rsi,m 	Tsi,m[C] 	f,Rsi,m 	Tsi[C] 	f,Rsi 	RHsi[%]

1 	  14.9 	 0.639 	  11.5 	 0.517 	  22.9 	 0.926 	  48.4

2 	  15.6 	 0.640 	  12.2 	 0.508 	  23.1 	 0.926 	  50.4

3 	  15.9 	 0.591 	  12.5 	 0.436 	  23.4 	 0.926 	  50.4

4 	  16.2 	 0.488 	  12.7 	 0.287 	  23.7 	 0.926 	  50.2

5 	  17.0 	 0.343 	  13.5 	 0.059 	  24.1 	 0.926 	  51.6

6 	  17.8 	 0.197 	  14.3 	------ 	  24.3 	 0.926 	  53.5

7 	  18.1 	 0.086 	  14.6 	------ 	  24.4 	 0.926 	  54.4

8 	  18.0 	 0.128 	  14.5 	------ 	  24.4 	 0.926 	  54.1

9 	  17.1 	 0.329 	  13.6 	 0.035 	  24.1 	 0.926 	  51.8

10 	  16.2 	 0.478 	  12.8 	 0.272 	  23.8 	 0.926 	  50.2

11 	  16.0 	 0.595 	  12.5 	 0.440 	  23.4 	 0.926 	  50.5

12 	  15.6 	 0.640 	  12.2 	 0.509 	  23.1 	 0.926 	  50.3

Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu,

Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,

Rsi je teplotní faktor.

Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN 730540:

(bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace)

Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách:

rozhraní: 	   i 	  1-2 	   e

tepl.[C]: 	 21.9 	 20.8 	-16.5

p [Pa]: 	 1741 	  160 	  116

p,sat [Pa]: 	 2628 	 2452 	  143

Při venkovní návrhové teplotě nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry.

Množství difundující vodní páry Gd:  4.942E-0008 kg/m2s

Bilance zkondenzované a vypařené vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788:

Roční cyklus č.1

V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci.

Poznámka:

Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry převažující

skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek

výpočtu jen orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy.

V Třebíči, říjen 2010

Milan Melichar

ORIENTAČNÍ KALKULACE NÁKLADŮ NA REALIZACI NÁPRAVNÝCH OPATŘENÍ

HYDROIZOLAČNÍCH DEFEKTŮ STŘECHY