#### RK-21-2011-09

Návrh na zařazení nové akce „Dětský domov Nová Ves u Chotěboře - Rekonstrukce kotelny a ÚT“do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 a návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Nemovitý majetek

pro: jednání rady kraje č. 21/2011 dne 13. 6. 2011

zpracoval: M. Šulc

předkládá: P. Kolář

Popis problému:

Jedná se o návrh zařazení nové akce do rozpočtu kraje do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1.

V jarních měsících t.r. docházelo v Dětském domově Nová Ves u Chotěboře (budova zámku) k opakovaným poruchám plynových kotlů, kterými je zajišťováno centrální vytápění celého zámeckého objektu. Po prohlídce za účasti odborné servisní firmy a předpokládaného projektanta je konstatováno, že v kotelně se nachází 3 stacionární plynové kotle DAKON 50 P LUX, které byly instalovány v 90-tých letech. Jeden z kotlů je v polorozebraném stavu, kotlové těleso teče a od topného systému je odpojen pomocí slepých protipřírub. Podle vyjádření odborného servisu je poškozen i plynový hořák. Servisní zpráva dále poukazuje na značné opotřebení kotlových těles zbývajících dvou kotlů. Oběh topné vody systémem zajišťuje společné čerpadlo WILO. Téměř všechny závitové kulové uzávěry vykazuj í netěsnost. Netěsnost i vykazuj í také nepohyblivé uzavírací regulační kohouty MYJAVA na otopných článkových tělesech a radiátorová šroubení o čemž svědčí tmavé skvrny na parketách pod otopnými tělesy. Podle vyjádření obsluhy je regulace teploty topné vody prováděna výhradně ručně. Kaskádový řadič kotlů KOMEXTHERM KASKON je rovněž nefunkční. Provoz vytápění je přerušovaný, závislý na úvaze obsluhy kotelny. Celkový stav rozvodů a technologie kotelny je v havarijním stavu.

Po zvážení stavu a charakteru objektu /trvalé bydliště dětí DD/ bylo doporučeno odbornou servisní firmou a předpokládaným projektantem celková rekonstrukce kotelny včetně úprav rozvodů ÚT a nového vyvložkování komínu. Na akci bude zpracována projektová dokumentace. Předpokládané náklady jsou ve výši 1 500 tis. Kč.

Návrh řešení, zdůvodnění:

OM navrhuje zařazení nové akce „Dětský domov Nová Ves u Chotěboře - Rekonstrukce kotelny a ÚT“ do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 – Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství rozpočtu kraje Vysočina na rok 2011.

Návrh dále předpokládá schválení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek, spočívající v přesunu finančních prostředků ve výši 1 500 tis. Kč z přílohy M5 - Investice ve školství (akce ZŠ, SPC a školní družina Havlíčkův Brod - Přístavba školy – ORG 0001050020000) do přílohy M1 - Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství ve výši 1 500 tis. Kč.

Stanoviska:

Ekonomický odbor nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.

OŠMS nemá námitek k realizaci akce.

Návrh usnesení:

Rada kraje

rozhoduje

zařadit novou akci „Dětský domov Nová Ves u Chotěboře - Rekonstrukce kotelny a ÚT“ do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 – Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství;

schvaluje

rozpočtové opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek spočívající ve zvýšení přílohy M1 - Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství o částku ve výši 1 500 tis. Kč při současném snížením přílohy M5 - Investice ve školství o částku ve výši 1 500 tis. Kč.

odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický

termín: 20. 6. 2011

# Text boxes

počet stran: 2

počet příloh: 0