#### RK-10-2014-22

Návrh na zařazení nové akce „Nemocnice Jihlava – vyregulování VZT“ do rozpočtu kraje – přílohy M2

pro: jednání rady kraje č. 10/2014 dne 18. 3. 2014

zpracoval(a): O. Homola

předkládá: P. Kolář

Popis problému:

Jedná se o návrh na zařazení nové akce do rozpočtu kraje umožňující zahájení přípravy provádění prací.

V Nemocnici Jihlava p.o. bylo v roce 2012 dokončeno oddělení infekční jednotky intenzivní péče. V průběhu provozu infekční JIP bylo zjištěno, že nestejnoměrným zanášením třetího stupně filtrace v rámci jednotlivých boxů JIP dochází ke kolísání podtlaku. V důsledku tohoto stavu je nutno provádět úpravu ve strojovně vzduchotechniky (VZT), tak aby byl požadovaný přetlak udržen. Tento způsob regulace je neekonomický. Dalším problémem vyplývajícím z provozních potřeb JIP je nemožnost dezinfekce jednotlivého boxu bez toho, že je nutné vypnout VZT pro všechny boxy a velín JIP.

V průběhu roku 2013 proběhlo několik jednání, kde byly zvažovány různé způsoby řešení, byl zpracován posudek stávajícího zařízení Ústavem technických zařízení budov VUT Brno. Všechny navrhované úpravy VZT a systému měření a regulace byly projednány s ohledem na finanční náročnost i na dodržení podmínek dotace z fondů EU na stavbu PUIP. Výsledkem těchto jednání je návrh, který tyto provozní problémy eliminuje.

Návrh řešení, zdůvodnění:

OM navrhuje rozhodnout zařadit novou akci „Nemocnice Jihlava – vyregulování VZT“ do rozpočtu Kraje Vysočina pro rok 2014 a to do přílohy M2 – Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve zdravotnických organizacích. S ohledem na nutnost přerušení provozu dotčených oddělení nemocnice navrhuje OM po projednání se zástupci Nemocnice Jihlava p.o. provádění těchto prací v průběhu července 2014. Provedení prací nebude realizována dříve, než bude získán souhlas poskytovatele dotace se zásahem do investice. Návrh proto dále předpokládá podání žádosti o vyslovení souhlasu poskytovatele dotace se zásahy do investice v době udržitelnosti projektu Úřadu regionální rady ROP Jihovýchod jehož součástí je i prohlášení, že úpravy nebudou financovány z jiných dotačních zdrojů - materiál RK-10-2014-22, př. 1.

Potřebné předpokládané výdaje je možné krýt změnou rozpisu rozpočtu kraje v rámci stávající výše alokace přílohy M2.

Stanoviska:

Odbor regionálního rozvoje

Vzhledem k tomu, že se úpravy týkají prostor vybudovaných v rámci projektu financovaného z ROP Jihovýchod, je třeba podat žádost o Žádost o vyslovení souhlasu poskytovatele dotace se zásahy do investice v době udržitelnosti projektu Úřadu regionální rady ROP Jihovýchod. Bez vydání tohoto souhlasu není možné úpravy provést. Součástí Žádosti o vyslovení souhlasu je i prohlášení, že úpravy nebudou financovány z jiných dotačních zdrojů viz materiál RK-10-2014-22, př. 1. Odbor regionálního rozvoje navrhuje Radě Kraje Vysočina prohlásit skutečnosti uvedené v materiálu RK-22-2014-22, př. 1 a uložit podat Žádost o vyslovení souhlasu poskytovatele dotace se zásahy do investice v době udržitelnosti projektu Úřadu regionální rady ROP Jihovýchod. Vzhledem k tomu, že součástí projektové dokumentace, kterou garantuje OM, nejsou žádné demontáže apod. (jedná se o „zlepšení regulace“), realizace nebude mít vliv na udržitelnost projektu, vyslovení souhlasu s touto žádostí lze předpokládat kladné.

Odbor zdravotnictví souhlasí se zařazením nové akce „Nemocnice Jihlava – vyregulování VZT“ do rozpočtu kraje.

Odbor ekonomický nemá připomínky.

Návrh usnesení:

Rada kraje

rozhoduje

zařadit novou akci „Nemocnice Jihlava – vyregulování VZT“ do rozpočtu Kraje Vysočina pro rok 2013 a to do přílohy M2 – Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve zdravotnických organizacích;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-10-2014-22, př. 1;

ukládá

odboru majetkovému a odboru regionálního rozvoje podat Žádost o vyslovení souhlasu poskytovatele dotace se zásahy do investice v době udržitelnosti projektu Úřadu regionální rady ROP Jihovýchod.

odpovědnost: odbor majetkový, odbor regionálního rozvoje

termín: 31. 8. 2014

# Text boxes

počet stran: 2

počet příloh: 1