#### RK-39-2016-67

Návrh na zařazení nové akce „Domov pro seniory Mitrov – havárie trafostanice“ do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M4 – Sociální věci

pro: jednání rady kraje č. 39/2016 dne 29. 11. 2016

zpracoval(a): P. Novotný

předkládá: P. Kolář

Popis problému:

# Jedná se o návrh na zařazení nové akce, řešící havarijní stav kioskové trafostanice 2x 1000 kVA Domova pro seniory Mitrov. Při provedení poslední periodické revize bylo zjištěno zhoršení stavu stávajícího dožitého zařízení a únik oleje ze stávajících trubkových olejových transformátorů T1 a T2 1000 kVA z roku 1991 a 1992. Součástí trafostanice jsou dále dožité vývodové odpínače VN pro transformátory T1 a T2 a dožité koncovky kabelových propojů VN mezi vývodovými odpínači a transformátory. Aktuální stav OM projednal s revizním technikem a byla doporučena neprodlená výměna celého zařízení pro eliminaci vzniku poruchy s fatálními následky pro kioskovou trafostanici. Předpokládané náklady akce činí 2 mil. Kč s DPH.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Odbor majetkový navrhuje zařadit novou akci „Domov pro seniory Mitrov – havárie trafostanice“ do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M4 – Sociální věci a akci neprodleně realizovat. Akce bude finančně kryta změnou rozpisu rozpočtu v rámci akcí uvedených v kapitole Nemovitý majetek, příloze M4 – Sociální věci. Realizací výměny stávajícího dožitého zařízení bude uvedena trafostanice do bezpečného a provozuschopného stavu.

Stanoviska:

Odbor ekonomický bere materiál na vědomí.

Odbor sociálních věcí souhlasí s předloženým návrhem usnesení a zajištěním nezbytné opravy trafostanice. Domov pro seniory Mitrov, příspěvková organizace, poskytuje sociální služby domova pro seniory a domova pro osoby se zvláštním režimem pro celkem 130 klientů. Vzhledem k tomu, že vytápění celého objektu domova je zajištěno pouze prostřednictvím elektrické energie, je zajištění funkčnosti a bezpečného provozu trafostanice prioritou.

Návrh usnesení:

Rada kraje

rozhoduje

zařadit novou akci „Domov pro seniory Mitrov – havárie trafostanice“ do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M4 – Sociální věci.

odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický

termín: 30. 11. 2016

# Text boxes

počet stran: 1

počet příloh: 0